## Dateneingabe
Checkliste
Lichtkuppeln und Lichtbänder mit Zusatznutzen Lüftung
Überschlägige Ermittlung des Lüftungsbedarfes in Industriehallen
Lüftungsprojektierung (Eingabeliste)
Anschrift : |  |  |  |  | Tel :
Fax :
E-Mail:
Objekt : |  |  |  | Planung :
Datum:
Hinweis: Daten bitte nur in die blau gerahmten Felder eintragen! | [6 empty] | 2014-11-21
Gebäudedaten :
Länge: L = |  | Breite: B = |  | Firsthöhe: HF = |  | Traufhöhe: HT =
|  | Höhe der Mitte der Zuluftöffnungen über OFF = |  |  |  | Höhe der Mitte der Abluftöffnungen über OFF =
Lichtkuppel- / Lichtbanddaten :
Gesamt Lichtkuppel- / Lichtbandfläche: ADL =
alternativ Dateneingabe für Lichtkuppeln und Lichtbänder (Kombinationen möglich):
| für Lichtkuppeln: | Anzahl LK =
Abmessungen (Lichtkuppel-Bestellgrößen):
|  | Länge LLK = |  | Breite BLK =
| für Lichtbänder: | Anzahl LB=
Abmessungen (Öffnungsgrößen):
|  | Länge LLB = |  | Breite BLB =
Gesamtwärmelast Qges : |  | Qges = Qi + Qa (kW)
Innere Wärmelast Qi :
a) einfache Betrachtung: |  | Qi = qi * AH (kW) |  | Wärmeaufkommen =
Bei dieser Auswahl rechts keinen Wert eintragen!
b) detailliertere Betrachtung: |  | Qi = 0,4 * (S Ri + Rbel) + m * qf * 10-3 + n * qm * 10-3 (kW) |  |  |  |  | Gewählt Verfahren b), nachfolgend bitte Werte eintragen
Gesamtsumme der installierten Leistungen Ri von Maschinen =
Installierte Leistung RBel der Beleuchtungsanlage =
Anzahl der weiblichen Mitarbeiter im Berechnungsbereich =
spezifische Wärmeabgabe der weiblichen Mitarbeiter =
[6 empty] | eigene Angabe = | 100
Anzahl der männlichen Mitarbeiter im Berechnungsbereich =
spezifische Wärmeabgabe der männlichen Mitarbeiter=
[6 empty] | eigene Angabe = | 230
Äußere Wärmelast Qa : |  | Qa = QFD + QDL (kW)
Wärmelast durch Restdach QFD : |  | QFD = AFD * I * y * a (kW); AFD = AH - ADL |  |  |  | Sonnenintensität I (kW/m²) =
[6 empty] | sonst angenommen für horizotale Dachfäche 0,7 kW/m² = | 0.7
U-Wert des Dachaufbaues:
[6 empty] | eigene Angabe = | 0.4
Ausführung der Dachfläche (für Absorptionskoeffizient a):
eigene Angabe (Wert) =
Wärmelast durch Lichtkuppel- / Lichtbandfläche QDL :
QDL = ADL * I * ge * k1 * k2 (kW)
Angaben zu ge und k1 werden herstellerseitig angesetzt!
Verschmutzung Außen-/Innenfläche (für Faktor k2):
Bei Auswahl aus Menü rechts keinen weiteren Wert eintragen!
Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf (zum Abführen der Wärmelast):
|  | Verf = Qges / (rL * cpL * Dt) (m³/s) |  |  |  | Luftdichte rL =
[6 empty] | sonst angenommen Luftdichte rL bei 20°C = | 1.2
spezifische Wärmekapazität der Luft cpL =
[6 empty] | sonst angenommen spezifische Wärmekapazität der Luft cpL = | 1.004
Temperaturanstieg Dt : |  | Dt = (Dt/m) * hw (K) |  | Betriebsart (für Temperaturanstieg pro m):
Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom (bei Vorgabe einer Luftwechselrate b) Verf :
Verf = VH * b / 3600 (m³/s)
Vorgegebene Luftwechselrate b (Luftwechsel pro Stunde) =
eigene Angabe =
Thermische Auftriebsgeschwindigkeit wth :
|  | wth = Ö 0,5 * g * hw * Dt / Ta ' (m/s) |  |  |  | Außentemperatur in °C =
[6 empty] | ansonsten angenommen Außentemperatur in °C = | 20
Zuluftfläche Azu : |  | Azu = Verf / wzu (m²) |  |  |  | Gesamte verfügbare Zuluftfläche: AZU =
Anzusetzende Zuluftgeschwindigkeit wzu =
[6 empty] | ansonsten angenommene Zuluftgeschwindigkeit wzu = | 0.5
[6 empty] | Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf = | 0
Anmerkungen zur Raumluftgeschwindigkeiten |  |  |  |  | Empfehlungen für die Luftwechselrate b
Zuluftöffnungen für die tägliche Lüftung werden üblicherweise zur |  |  |  |  | Angabe in Luftwechsel pro Stunde
Verbesserung der Wirksamkeit einer Schwerkraftlüftung möglichst
tief angeordnet. Zur Vermeidung von Zugluftbeeinträchtigung der
Beschäftigten ist die Größe und die Positionierung der Zuluftöffnungen |  |  |  |  | Lagerhalle Maschinenbau |  | 1 - 2
sorgfältig zu planen. Die Luftgeschwindigkeit sollte in der Regel unter |  |  |  |  | Wekstätten allgemein |  | 2 - 5
0,5 bis 1,0 m/s liegen. Befinden sich Arbeitsplätze in der Nähe der |  |  |  |  | Schweißereien |  | 5 - 8
Zuluftöffnungen, so ist durch Vergrößerung der Gesamtzuluftfläche |  |  |  |  | Lagerhalle Lebensmittel |  | 4 - 10
die Geschwindigkeit der Zuluft erheblich unter den vorgenannten |  |  |  |  | Papier- und Druckindustrie |  | 6 - 15
Werten zu halten. Üblicherweise wird bei einer Lufttemperatur von |  |  |  |  | Lackierereien |  | 10 - 30
20 °C bei einer Luftgeschwindigkeit unter 0,2 m/s keine Beeinträchtigung
durch Zugluft empfunden. Dieser Wert ist jedoch stark abhängig von der
persönlichen Empfindlichkeit, der Kleidung, dem Grad der körperlichen
Anstrengung der Beschäftigten und auch von der Lufttemperatur.
Bei der Bemessung von Abluftflächen brauchen in der Regel
Zuglufterscheinungen nicht berücksichtigt werden.
Weitere Erläuterungen finden Sie in der FVLR-Richtlinie 10 sowie im FVLR-Heft 10.
Note on B14: Angaben in Meter
Note on D14: Angabe in Meter
Note on D15: Angabe in Meter
Note on D18: Angabe in Quadratmeter
Note on D22: Angabe in Meter
Note on D26: Angabe in Meter
Note on F14: Angabe in Meter
Note on F22: Angabe in Meter
Note on F26: Angabe in Meter
Note on H14: Angaben in Meter
Note on H15: Angaben in Meter
Note on H32: Angabe in kW/m²
Note on H35: Angabe in kW
Note on H36: Angabe in kW
Note on H37: Anzahl in Personen
Note on H39: Angabe in W/Person
Note on H40: Anzahl in Personen
Note on H42: Angabe in W/Person
Note on H45: Angabe in kW/m²
Note on H50: Werte zwischen 0,1 und 1 eintragen
Note on H56: Werte zwischen 0,5 und 0,95 eintragen
Note on H59: Angabe in kg/m³
Note on H61: Angabe in kJ/kg K

## Menuesteuerung (hidden)
Tabelle 1:
Wärmeaufkommen für verschiedene Betriebsarten
(Anhaltswerte)
| Wärmeaufkommen | 1
1 | keine Auswahl, da detaillierte Betrachtung | 0
2 | keine Auswahl, da eigene Angabe | 0
3 | Gießerei/Putzerei (0,10 kW/m²) | 0.1
4 | Glüherei (0,11 kW/m²) | 0.11
5 | Maschinenbaubetrieb (0,12 kW/m²) | 0.12
6 | Umformtechnik/kalt (0,15 kW/m²) | 0.15
7 | Umformtechnik/warm (0,15 kW/m²) | 0.25
8 | Gießerei/Druckguss (0,25 kW/m²) | 0.25
9 | Kunststoffspritzerei (0,35 kW/m²) | 0.35
10 | Gießerei/Formguss (0,35 kW/m²) | 0.35
11 | Gießerei/Schmelzbetrieb (0,40 kW/m²) | 0.4
12 | Schmiedehalle (0,40 kW/m²) | 0.4
Tabelle 2:
| Absorptionskoeffizient a | 1
| sonnenbeschienene Oberfläche | a
1 | keine Auswahl, da eigene Angabe | 0
2 | weiße Steine | 0.4
3 | sehr hell gefärbter Zement | 0.4
4 | weiß oder creme gefärbte Oberflächen | 0.4
5 | hell gefärbte Oberflächen | 0.5
6 | Holz, hell | 0.5
7 | Holz (nicht gestrichen) | 0.6
8 | Holzschindel | 0.7
9 | matthell gefärbte Oberflächen | 0.6
10 | graue Oberflächen | 0.7
11 | Asbest-Zementplatten | 0.7
12 | Pliesterwerk/Kalkverputz (dunkel) | 0.7
13 | Dachpfannen, rot | 0.7
14 | Dachsteine, hell | 0.5
15 | Dachsteine, rot | 0.7
16 | Dachsteine, braun | 0.8
17 | Dachsteine, dunkel | 0.9
18 | Dachbahnen, hell | 0.5
19 | Dachbahnen, dunkel | 0.8
20 | rotes Mauerwerk | 0.7
21 | grün oder braun gestrichene Oberflächen | 0.7
22 | Oberflächen in Mittelfarben | 0.7
23 | Metalloberfläche, hell oder nicht beschichtet | 0.5
24 | Metalloberfläche, mittel beschichtet | 0.7
25 | Metalloberfläche, dunkel beschichtet | 0.9
26 | dunkelgraue Oberflächen | 0.8
27 | Bitumendachbahn, hell besplittet | 0.6
28 | Bitumendachbahn, dunkel besplittet | 0.9
29 | Schiefer | 0.9
30 | Teer und Dachpappe | 0.9
Tabelle 5:
Minderungsfaktor k2 für Verschmutzung
| Verschmutzung auf der | 4
| Außenfläche/Innenfläche | 0
1 | keine Auswahl, da eigene Angabe | 0
2 | gering/gering | 0.9
3 | gering/mittel | 0.8
4 | gering/stark | 0.7
5 | mittel/gering | 0.8
6 | mittel/mittel | 0.7
7 | mittel/stark | 0.6
8 | stark/gering | 0.7
9 | stark/mittel | 0.6
10 | stark/stark | 0.5
11 | für Wohnräume (nach DIN 5034-3) | 0.95
12 | Standard (nach DIN 5034-6) | 0.8
Tabelle 6:
mittlere Richtwerte für den Temperaturanstieg
| in K pro m Hallenhöhe | 1
| Betriebsart | Dt/m
1 | keine Angabe | keiner
2 | Kaltbetrieb | 0.8
3 | Mittelbetrieb | 1.15
4 | Warmbetrieb | 1.45
Tabelle 7:
Strahlungsfaktor y (= 0,04 * U-Wert)
| U-Wert des Dachfläche | 1
1 | keine Auswahl, da eigene Angabe | 0.016
2 | 0.2 | 0.008
3 | 0.25 | 0.01
4 | 0.3 | 0.012
5 | 0.35 | 0.014
6 | 0.4 | 0.016
7 | 0.45 | 0.018
8 | 0.5 | 0.02
9 | 0.6 | 0.024
10 | 0.7 | 0.028
11 | 0.8 | 0.032
12 | 0.9 | 0.036
13 | 1 | 0.04
Tabelle 8:
| Luftwechselrate b (Luftwechsel/h) | 1
1 | keine Auswahl, da eigene Angabe | 0
2 | 0,5-fach | 0.5
3 | 1-fach | 1
4 | 2-fach | 2
5 | 3-fach | 3
6 | 4-fach | 4
7 | 6-fach | 6
8 | 8-fach | 8
9 | 10-fach | 10
10 | 12-fach | 12
11 | 15-fach | 15
12 | 20-fach | 20
13 | 30-fach | 30
Tabelle 9
| Aktivität / spezifische Wärme qi | 1
1 | keine Auswahl, da eigene Angabe | 0.1
2 | Anhaltswert: 90 W/Pers. | 0.09
3 | zurückgelehnt: 80 W/Pers. | 0.08
4 | entspannt sitzend: 100 W/Pers. | 0.1
5 | sitzende Tätigkeit: 125 W/Pers. | 0.125
6 | stehende, leichte Tätigkeit (Leichtindustrie): 170 W/Pers. | 0.17
7 | stehend, mittelschwere Tätigkeit (Arbeit an Maschinen): 210 W/Pers. | 0.21
Tabelle 10
| Aktivität / spezifische Wärme qi | 1
1 | keine Auswahl, da eigene Angabe | 0.23
2 | Anhaltswert: 150 W/Pers. | 0.15
3 | zurückgelehnt: 80 W/Pers. | 0.08
4 | entspannt sitzend: 100 W/Pers. | 0.1
5 | sitzende Tätigkeit: 125 W/Pers. | 0.125
6 | stehende, leichte Tätigkeit (Leichtindustrie): 170 W/Pers. | 0.17
7 | stehend, mittelschwere Tätigkeit (Arbeit an Maschinen): 210 W/Pers. | 0.21

## Projektierung (hidden)
Lichtkuppeln und Lichtbänder mit Zusatznutzen Lüftung
Überschlägige Ermittlung des Lüftungsbedarfes in Industriehallen
Lüftungsprojektierung
Kundenanschrift |  |  |  |  | Tel :
Fax :
E-Mail:
Objekt : |  |  |  | Planung :
Datum:
Hinweis: Daten bitte nur in die blau gerahmten Felder eintragen! | [6 empty] | 2014-08-20
Gebäudedaten :
Länge: L = | 0 | Breite: B = | 0 | Firsthöhe: HF = | 0 | Traufhöhe: HT = | 0
|  | Gebäudefläche: AH = L * B = |  |  |  | Mittlere Höhe: Hm = (HF + HT) / 2 =
Gebäudevolumen: VH = AH * Hm =
|  | Höhe der Mitte der Zuluftöffnungen über OFF = | 0 |  |  | Höhe der Mitte der Abluftöffnungen über OFF = | 0
|  | vorgegebene Lichtkuppel- / Lichtbandfläche: ADL = | 0
|  | gewählte Lichtkuppel- / Lichtbandfläche: ADL = | 0
Gesamtwärmelast Qges : |  | Qges = Qi + Qa (kW)
Innere Wärmelast Qi : |  | Qi = qi * AH (kW) |  |  |  | Wärmeaufkommen qi (kW/m²) = | #N/A
Gebäudefläche: AH =
[6 empty] | Innere Wärmelast Qi = qi * AH = | #N/A
Äußere Wärmelast Qa : |  | Qa = QFD + QDL (kW)
Wärmelast durch Restdach QFD : |  | QFD = AFD * I * y * a (kW); AFD = AH - ADL |  |  |  | Dachfläche = Gebäudefläche: AH =
[6 empty] | Gesamt Lichtkuppel- / Lichtbandfläche: ADL = | 0
Dachfläche Festdach AFD = AH - ADL =
[6 empty] | Sonnenintensität I (kW/m²) nach Diagramm 1 (für horizotale Dachfäche = 700W/m² = 0,7 kW/m²) = | 0.7
[6 empty] | vorgegebener Strahlungsfaktor y = | 0.016
vorgegebener Absorptionskoeffizient a =
gewählter Absorptionskoeffizient a (nach Tabelle 2) =
Wärmelast durch Restdach QFD = AFD * I * y * a =
Wärmelast durch Lichtkuppel- / Lichtbandfläche QDL : | [5 empty] | Gesamt Lichtkuppel- / Lichtbandfläche: ADL = | 0
|  | QDL = ADL * I * ge * k1 * k2 (kW) |  |  |  | Sonnenintensität I =
[5 empty] | gewählter Energiedurchlaßgrad ge = |  | 0
[5 empty] | gewählter Versprossungsfaktor k1 = |  | 0
[6 empty] | vorgegebener Verschmutzungsfaktor k2 = | 0.7
0
Wärmelast durch Lichtkuppel- / Lichtbandfläche QDL = ADL * I * ge * k1 * k2 =
Äußere Wärmelast Qa = QFD + QDL =
[6 empty] | Gesamtwärmelast Qges = Qi + Qa = | #N/A
Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom (zum Abführen der Wärmelast) Verf :
Verf = Qges / (rL * cpL * Dt) (m³/s)
[6 empty] | Luftdichte rL (bei 20°C = 1,20 kg/m³) = | 1.2
[6 empty] | spezifische Wärmekapazität der Luft cpL (1,004 kJ/kg K) = | 1.004
Temperaturanstieg Dt : |  | Dt = (Dt/m) * hw (K) |  |  |  | wirksame Hallenhöhe hw (Mitte Zu-/Abluftöffnung) = | 0
[6 empty] | vorgegebener Temperaturanstieg pro m (Dt/m) = | keiner
[6 empty] | gewählter Temperaturanstieg pro m (Dt/m) nach Tabelle 6 = | 1.2
Temperaturanstieg Dt = (Dt/m) * hw =
[6 empty] | Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf = Qges / (rL * cpL * Dt) = | #N/A
Thermische Auftriebsgeschwindigkeit wth : | [5 empty] | Erdbeschleunigung g = | 9.81
|  | wth = Ö 0,5 * g * hw * Dt / Ta ' (m/s) |  |  |  | wirksame Hallenhöhe hw =
Temperaturanstieg Dt =
[6 empty] | vorgegebene Außentemperatur in °C = | keine
[6 empty] | gewählte Außentemperatur in °C = | 20
[6 empty] | Außentemperatur Ta (Temperatur in °C + 273 K = Temperatur in K) = | 293
Thermische Auftriebsgeschwindigkeit wth = Ö 0,5 * g * hw * Dt / Ta ' =
Aerodynamisch freie (wirksame) Abluftfläche Aw : | [5 empty] | Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf = | #N/A
|  | Aw = Verf / wth (m²) |  |  |  | Thermische Auftriebsgeschwindigkeit wth =
[6 empty] | Ermittelte aerodynamisch freie (wirksame) Abluftfläche Aw = Verf / wth = | #N/A
Diese Fläche kann angerechnet werden, wenn die Lüftungsfläche gleich der RWA-Fläche ist. Werden RA-Geräte eingesetzt, die bei der täglichen
Lüftung eine geringere Fläche als im Brandfall aufweisen, so ist zu untersuchen, ob diese geringere Fläche für die tägliche Lüftung ausreicht.
Liegt ein gemessener aerodynamischer Wert für diese Öffnungsstellung vor, so kann dieser eingesetzt werden. Bei RWA-Klappen / Lichtkuppeln
kann mit einer ersten Näherung (ohne Nachweis) für eine Hubhöhe von 500 mm mit einem Durchflußbeiwert von Df = 0,4 gerechnet werden.
(Näherungsrechnung: [Bestellgrößenfläche in m²] * [Geräteanzahl] * [Durchflußbeiwert Df von 0,4] = [aerodynamisch freie Lüftungs-Abluftfläche Aw])
Zuluftfläche Azu : |  | Azu = Verf / wzu (m²) |  |  |  | Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf = | #N/A
[6 empty] | Anzusetzende (vorgegebene) Zuluftgeschwindigkeit wzu = | 0.5
[6 empty] | Ermittelte Zuluftfläche Azu = Verf / wzu = | #N/A

## Luftwechsel (hidden)
Lichtkuppeln, Lichtbänder und RWA mit Zusatznutzen Lüftung
Überschlägige Ermittlung des Lüftungsbedarfes in Industriehallen
Lüftungsprojektierung bei Vorgabe der Luftwechselrate
Kundenanschrift |  |  |  |  | Tel :
Fax :
E-Mail:
Objekt : |  |  |  | Planung :
Datum:
Hinweis: Daten bitte nur in die blau gerahmten Felder eintragen! | [6 empty] | 2014-08-20
Gebäudedaten :
Länge: L = | 0 | Breite: B = | 0 | Firsthöhe: HF = | 0 | Traufhöhe: HT = | 0
|  | Gebäudefläche: AH = L * B = |  |  |  | Mittlere Höhe: Hm = (HF + HT) / 2 =
Gebäudevolumen: VH = AH * Hm =
Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom (bei Vorgabe einer Luftwechselrate b) Verf :
Verf = VH * Lwr / 3600 (m³/s)
[6 empty] | Vorgegebene Luftwechselrate b (Luftwechsel pro Stunde) = | 0
[6 empty] | Luftdichte rL (bei 20°C = 1,20 kg/m³) = | 1.2
[6 empty] | spezifische Wärmekapazität der Luft cpL (1,004 kJ/kg K) = | 1.004
Temperaturanstieg Dt : |  | Dt = (Dt/m) * hw (K) |  |  |  | wirksame Hallenhöhe hw (Mitte Zu-/Abluftöffnung) = | 0
[6 empty] | vorgegebener Temperaturanstieg pro m (Dt/m) = | keiner
gewählter Temperaturanstieg pro m (Dt/m) nach Tabelle 6 =
Temperaturanstieg Dt = (Dt/m) * hw =
Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf = VH * b / 3600 =
Thermische Auftriebsgeschwindigkeit wth : | [5 empty] | Erdbeschleunigung g = | 9.81
|  | wth = Ö 0,5 * g * hw * Dt / Ta ' (m/s) |  |  |  | wirksame Hallenhöhe hw =
Temperaturanstieg Dt =
[6 empty] | Außentemperatur in °C = | 20
[6 empty] | Außentemperatur Ta (Temperatur in °C + 273 = Temperatur in K) = | 293
Thermische Auftriebsgeschwindigkeit wth = Ö 0,5 * g * hw * Dt / Ta ' =
Aerodynamisch freie (wirksame) Abluftfläche Aw : | [5 empty] | Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf =
|  | Aw = Verf / wth (m²) |  |  |  | Thermische Auftriebsgeschwindigkeit wth =
Ermittelte aerodynamisch freie (wirksame) Abluftfläche Aw = Verf / wth =
Diese Fläche kann angerechnet werden, wenn die Lüftungsfläche gleich der RWA-Fläche ist. Werden RA-Geräte eingesetzt, die bei der täglichen
Lüftung eine geringere Fläche als im Brandfall aufweisen, so ist zu untersuchen, ob diese geringere Fläche für die tägliche Lüftung ausreicht.
Liegt ein gemessener aerodynamischer Wert für diese Öffnungsstellung vor, so kann dieser eingesetzt werden. Bei RWA-Klappen / Lichtkuppeln
kann mit einer ersten Näherung (ohne Nachweis), für eine Hubhöhe von 500 mm, mit einem Durchflußbeiwert von Df = 0,4 gerechnet werden.
(Näherungsrechnung: [Bestellgrößenfläche in m²] * [Geräteanzahl] * [Durchflußbeiwert Df von 0,4] = [aerodynamisch freie Lüftungs-Abluftfläche Aw])
Zuluftfläche Azu : |  | Azu = Verf / wzu (m²) |  |  |  | Erforderlicher Lüftungs-Volumenstrom Verf =
[6 empty] | Anzusetzende Zuluftgeschwindigkeit wzu (wenn keine Vorgabe wzu = 0,5 m/s) = | 0.5
Ermittelte Zuluftfläche Azu = Verf / wzu =
Anmerkungen zur Raumluftgeschwindigkeiten |  |  |  |  | Empfehlungen für die Luftwechselrate b
Zuluftöffnungen für die tägliche Lüftung werden üblicherweise zur |  |  |  |  | Angabe in Luftwechsel pro Stunde
Verbesserung der Wirksamkeit einer Schwerkraftlüftung möglichst
tief angeordnet. Zur Vermeidung von Zugluftbeeinträchtigung der
Beschäftigten ist die Größe und die Positionierung der Zuluftöffnungen |  |  |  |  | Lagerhalle Maschinenbau |  | 1 - 2
sorgfältig zu planen. Die Luftgeschwindigkeit sollte in der Regel unter |  |  |  |  | Wekstätten allgemein |  | 2 - 5
0,5 bis 1,0 m/s liegen. Befinden sich Arbeitsplätze in der Nähe der |  |  |  |  | Schweißereien |  | 5 - 8
Zuluftöffnungen, so ist durch Vergrößerung der Gesamtzuluftfläche |  |  |  |  | Lagerhalle Lebensmittel |  | 4 - 10
die Geschwindigkeit der Zuluft erheblich unter den vorgenannten |  |  |  |  | Papier- und Druckindustrie |  | 6 - 15
Werten zu halten. Üblicherweise wird bei einer Lufttemperatur von |  |  |  |  | Lackierereien |  | 10 - 30
20 °C bei einer Luftgeschwindigkeit unter 0,2 m/s keine Beeinträchtigung
durch Zugluft empfunden. Dieser Wert ist jedoch stark abhängig von der
persönlichen Empfindlichkeit, der Kleidung, dem Grad der körperlichen
Anstrengung der Beschäftigten und auch von der Lufttemperatur.
Bei der Bemessung von Abluftflächen brauchen in der Regel
Zuglufterscheinungen nicht berücksichtigt werden.

## Diagramme (hidden)
Technische Information
Lichtkuppeln, Lichtbänder und RWA mit Zusatznutzen Lüftung
Überschlägige Ermittlung des Lüftungsbedarfes in Industriehallen
Hilfsdiagramme (Diagramm 1 und 2 zur Lüftungsprojektierung)
2001-12-07

## Menuesteuerung Hersteller (hidden)
Tabelle 3:
| Energiedurchlaßgrad ge | 30
Bauteil / Verglasung
1 | Lichtkuppel (klar/klar)
2 | Lichtkuppel (klar/opal) | 0.68
3 | Lichtkuppel (klar/klar/opal)
4 | frei für eigene Einträge
5 | frei für eigene Einträge
6 | frei für eigene Einträge
7 | frei für eigene Einträge
8 | frei für eigene Einträge
9 | frei für eigene Einträge
10 | frei für eigene Einträge
11 | frei für eigene Einträge
12 | frei für eigene Einträge
13 | frei für eigene Einträge
14 | Lichtband (SDP 6, klar)
15 | Lichtband (SDP 6, opal)
16 | Lichtband (SDP 8, klar)
17 | Lichtband (SDP 8, opal)
18 | Lichtband (SDP 10, klar)
19 | Lichtband (SDP 10, opal)
20 | Lichtband (SDP 16, klar)
21 | Lichtband (SDP 16, opal)
22 | Lichtband (S3P 16, klar)
23 | Lichtband (S3P 16, opal)
24 | frei für eigene Einträge
25 | frei für eigene Einträge
26 | frei für eigene Einträge
27 | frei für eigene Einträge
28 | frei für eigene Einträge
29 | Lichtband (klar/klar)
30 | Lichtband (klar/opal)
31 | Lichtband (klar/klar/opal)
32 | frei für eigene Einträge
33 | frei für eigene Einträge
34 | frei für eigene Einträge
35 | frei für eigene Einträge
36 | frei für eigene Einträge
Tabelle 4:
| Minderungsfaktor k1 für Versprossung | 2
Bauteil
1 | Lichtkuppel (ohne Einbauten) | 1
2 | frei für eigene Einträge
3 | frei für eigene Einträge
4 | frei für eigene Einträge
5 | frei für eigene Einträge
6 | frei für eigene Einträge
7 | Lichtband (ohne Einbauten) | 0.925
8 | frei für eigene Einträge
9 | frei für eigene Einträge
10 | frei für eigene Einträge
11 | frei für eigene Einträge
12 | Glaspyramide (ohne Einbauten) | 0.9
13 | frei für eigene Einträge
14 | frei für eigene Einträge
15 | frei für eigene Einträge
16 | frei für eigene Einträge
17 | frei für eigene Einträge