## Hauptmenü
Hauptmenü
Berechnung |  | Druckbild
Hilfe
Note on E10: Max: hjjdi
TTI bei konstanter Temperatur
Anwendung WA im Bauwerk
Info
Auslösezeitpunkt für bekannten TTI
TTI aus Temperaturen iterativ bestimmen
Ansicht Messdaten
Einlesen von Messdaten
TTI bei konstanter Temperatur - Grafikansicht
Auslösezeitpunkt für bekannten TTI - Grafikansicht
TTI aus Temperaturen iterativ bestimmen - Grafikansicht
Anwendung WA im Bauwerk - Grafikansicht
Speichern
Handbuch
Beenden
neuen Stoff eingeben
vorhandenen Stoff ändern

## Berechn_Const
Berechnung TTI-Wert aus der Auslösezeit bei gegebener konstanter Temperatur und Geschwindigkeit
Material WA oder Auslösetemperatur Auslöseelement |  |  | 1 |  | verwendete Werte bzw. absolute Temperaturen
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material |  | PMMA |  |  | -273 | °C | 0 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur frei definiert |  |  | 180 | °C |  |  | 453 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur aktuell verwendet |  |  |  |  | -273 | °C | 0 | K
TTI des WA bzw. RTI-Wert Auslöseelement |  |  | #VALUE! | [m*s)0,5 |  |  | 181.5152 | [m*s)0,5
Ausgangstemperatur Raum/WA |  |  | 22 | °C
beim Versuch beobachtete Auslösezeit |  |  | 400 | s
Rauchgasbelastung
konstante Rauchgastemperatur |  |  | 185 | °C
konstante Geschwindigkeit Rauchgas |  |  | 2.5 | m/s
Ergebnis
[7 empty] | 398.3146 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool
[7 empty] | 396.5696 | s | Auslösezeit nach Mowrer
Zeit- bzw. Berechnungssteuerung
[7 empty] | 398.75 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU
Anzahl Zeitschritte für Darstellung der Diagramme |  |  | 12 | 13 | 60 | s | 30 | Ausgaben in Tabelle
Zeitschrittweite für Iterationen |  |  | 5 | s |  |  | 360 | Iterationen |  |  |  | Zeit mit Anzahl
Divisor für Variation Zeitschritt für Iterationen |  |  | 2 | [-] | 2.5 | s | 720 | Iterationen
[5 empty] | 1.25 | s | 1440 | Iterationen
Maximale Zeit für die Berechnung |  |  | 1800 | s | 30 | min
Bezugstemperatur |  |  | 273 | [K] |  |  | 185 | °C | maximale Gastemperatur [°C]
Iteration |  | 335 | 336 |  |  |  | 2.5
Zeit | s | 418.75 | 420 |  |  |  | 2.5 | m/s | konstante Gasgeschwindigkeit [m/s]
Brandleistung | kW | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 | 454.8747 |  |  |  | Brandleistung | kW | 0 | 0
Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0 |  |  |  |  | Eingaben sind nur in den grün unterlegten Feldern |  |  |  |  | Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0
Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0 |  |  |  |  | und über die Auswahlboxen möglich |  |  |  |  | Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0
mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 163 | 163 | [9 empty] | mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 478 | 478
Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 185 | 185 | [9 empty] | Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 500 | 500
mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 2 | 2
Tau |  | 114.8003 | 114.8003 | [9 empty] | Tau |  | 1284.2784 | 1284.2784
Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.036684 | 0.036286 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.26187 | 0.26167
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 163.8148 | 164.0765
Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.036258 | 0.035863 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.26194 | 0.26173
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 163.8609 | 164.1226
Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.03679 | 0.036392 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.26187 | 0.26167
Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 180 | 180 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 163.8148 | 164.0765
aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6) | [12 empty] | aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6)
Nr. |  |  | 91 | [9 empty] | Nr. |  |  | 91
ti_1 | [s] |  | 890 | [9 empty] | ti_1 | [s] |  | 890
ti_2 | [s] |  | 900 | [9 empty] | ti_2 | [s] |  | 900
T_1 | [K] |  | 105.6157 | [9 empty] | T_1 | [K] |  | 105.6157
T_2 | [K] |  | 99.7085 | [9 empty] | T_2 | [K] |  | 99.7085
v_1 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_1 | [m/s] |  | 3
v_2 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_2 | [m/s] |  | 3
|  |  | aktuelle Berechnung | [12 empty] | aktuelle Berechnung
Ergebnis |  |  |  | FPE-Tool |  |  |  |  | Mowrer |  |  |  | Ergebnis
Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | Zeit | 6.6386 | min | 319 |  | Zeit | 6.6095 | min | 318 |  | Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | 319
|  |  |  | 398.3146 | s |  |  |  | 396.5696 | s |  |  |  | 398.75
Temperatur des Wa im letzten Zeitschritt |  |  | 397.5 | 179.9644 | °C |  |  | 396.25 | 179.986 | °C |  |  | 397.5 | 179.9453 |  | #N/A
Temperatur des Wa zu diesem Zeitpunkt |  |  | 398.75 | 180.019 | °C |  |  | 397.5 | 180.0406 | °C |  |  | 398.75 | 180 |  | #N/A
[8 empty] | Auslösezeit soll nach Versuch |  |  | 400 | [s]
Zeit
Zeit | Auslösetemperatur [°C] |  |  | Auslösezeit direkt |  |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 387.996236744236 s, TTI 181.515168472187 |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 394.874695987128 s, TTI 181.515168472187 |  | Zeit | Auslösezeit [s]
0 | -273 | °C |  | 0 |  | °C | 387.9962 | 0 |  | 394.8747 | 0 |  | 398.3146 | 0 | °C
454.8747 | -273 | °C |  | -273 | 0 | °C | 387.9962 | -273 |  | 394.8747 | -273 |  | 398.3146 | -273 | °C
| Auslösezeit soll [s] | [5 empty] | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 386.245236864902 s, TTI 181.515168472187 |  | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 393.133816936242 s, TTI 181.515168472187 |  |  | Auslösezeit soll [s]
400 | 0 | [5 empty] | 386.2452 | 0 |  | 393.1338 | 0 |  | 396.5696 | 0
400 | -273 | [5 empty] | 386.2452 | -273 |  | 393.1338 | -273 |  | 396.5696 | 0
[7 empty] | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 395.000000000001 s, TTI 181.515168472187 |  | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 397.5 s, TTI 181.515168472187
[7 empty] | 395 | 0 |  | 397.5 | 0 |  | 398.75
[7 empty] | 395 | -273 |  | 397.5 | -273
[10 empty] | Berechnung | 10
[6 empty] | Berechnung | 1 | 5 | Zeitschritt | 2 | 2.5 | Zeitschritt |  | 1.25
|  |  |  | konstante |  |  |  | 181.5152 | TTI |  | 181.5152 | TTI |  | 181.5152
Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit | Gastemperatur [°C] | Temperatur Auslöseelement [°C] für konstante Temperatur | Brandleistung | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 1, 5 s, TTI 181.515168472187 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 1, 5 s, TTI 181.515168472187 | Temperatur Auslöseelement [°C] DT/TAU, Ber. 1, 5 s, TTI 181.515168472187 | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 2, 2.5 s, TTI 181.515168472187 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 2, 2.5 s, TTI 181.515168472187 | Temperatur Auslöseelement [°C] DT/TAU, Ber. 1, 2.5 s, TTI 181.515168472187 | Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit
| s | s | min | °C | °C | kW | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] |  | s | s | min
0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0
2.4 | 12 | 60 | 1 | 185 | 88.3493 | 0 | 93.4011 | 93.6362 | 92.4685 | 90.771 | 90.9985 | 90.4313 | 89.4517 | 89.6753 | 89.396 | 0.066667
4.8 | 24 | 120 | 2 | 185 | 127.6911 | 0 | 131.192 | 131.4573 | 130.1335 | 129.3197 | 129.5828 | 128.9256 | 128.3771 | 128.6391 | 128.3117 | 0.13333
7.2 | 36 | 180 | 3 | 185 | 151.0187 | 0 | 153.3915 | 153.6219 | 152.467 | 152.0983 | 152.3297 | 151.7507 | 151.4447 | 151.6765 | 151.3867 | 0.2
9.6 | 48 | 240 | 4 | 185 | 164.8508 | 0 | 166.4322 | 166.6113 | 165.7096 | 165.5582 | 165.7397 | 165.2849 | 165.1148 | 165.2974 | 165.069 | 0.26667
12 | 60 | 300 | 5 | 185 | 173.0526 | 0 | 174.0927 | 174.2235 | 173.5618 | 173.5118 | 173.6454 | 173.3099 | 173.2158 | 173.3508 | 173.182 | 0.33333
14.4 | 72 | 360 | 6 | 185 | 177.9158 | 0 | 178.5927 | 178.6846 | 178.2177 | 178.2116 | 178.3061 | 178.0684 | 178.0166 | 178.1124 | 177.9925 | 0.4
16.8 | 84 | 420 | 7 | 185 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0.46667
19.2 | 96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.53333
21.6 | 108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.6
24 | 120 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.66667
26.4 | 132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.73333
28.8 | 144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.8
31.2 | 156 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.86667
33.6 | 168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.93333
36 | 180 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1
38.4 | 192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.0667
40.8 | 204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.1333
43.2 | 216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
45.6 | 228 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2667
48 | 240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.3333
50.4 | 252 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.4
52.8 | 264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.4667
55.2 | 276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.5333
57.6 | 288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6
60 | 300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.6667
62.4 | 312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.7333
64.8 | 324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.8
67.2 | 336 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.8667
69.6 | 348 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.9333
72 | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2
Note on D6: Ulrich: Wird verwendet, wenn für das Material "freie Eingabe" gewählt wurde. Sonst wird Schmelztemperatur des ausgewählten Stoffes verwendet
Note on D8: Ulrich: Eine Auslösung kann nicht erfolgen, wenn die Gastemperatur geringer ist als die Auslösetemperatur. Dann wird hier "#WERT" ausgegeben. Eine Berechnung mit Iteration kann dann nicht erfolgen.
Note on D9: Ulrich: Bei Versuchsberechnung entspricht der Wert dem ersten Messwert für die Temperatur zur Zeit t=0.
Note on D10: Ulrich: Eingabe erforderlich. Berechnung nur möglich, wenn eine beobachtete Auslösezeit vorliegt. Für Versuche wird der Wert aus Blatt Temperatur_gemessen eingetragen
Note on D12: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Temperaturbelastung vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximaltemperatur erreicht wird
Note on D13: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Geschwindigkeit vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximalgeschwindigkeit erreicht wird
Note on D22: Ulrich: Bei großen Unterschieden zwischen den Methoden sollte kleinerer Zeitschritt, d. h. eine größere Anzahl von Iterationen für einen Zeitschritt im Diagramm gewählt werden. Bei kleinen RTI Werten bzw. bei früher Auslösung muss ein Zeitschritt von ggf. < 1s gewählt werden.
Note on D25: Ulrich: Simulationszeit erhöhen, wenn in der Simulationszeit Auslösetemperatur nicht erreicht wird.
Note on H8: Ulrich: dieser Wert wird für die aktuelle Berechnung verwendet
Hauptmenü
Berechnung der Auslösezeit aus der Iteration starten

## Ausgabe_const
Berechnung TTI-Wert aus der Auslösezeit
bei gegebener konstanter Temperatur und Geschwindigkeit
(nach DIN 18232-10)
Mit den u.a. Daten wurde folgender TTI-Wert berechnet: |  |  |  | #VALUE! | (m*s)0,5
Angaben zum Wärmeabzug und den Umgebungsbedingungen
Ausgewähltes Material: |  |  | PMMA
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material: |  |  | -273 | °C
Ausgangstemperatur Raum/WA: |  |  | 22 | °C
beim Versuch beobachtete Auslösezeit: |  |  | 400 | s
max. Zeit für Simulation: |  |  | 1800 | s
Rauchgasbelastung
konstante Rauchgastemperatur: |  |  | 185 | °C
konstante Geschwindigkeit Rauchgas: |  |  | 2.5 | m/s
Bei der Berechnung wurden folgende Auslösezeiten ermittelt:
| Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU: |  | 398.75 | s
Hauptmenü
Drucken
Speichern

## Berechn_ein_TTI
Berechnung TTI-Wert aus der Auslösezeit bei gegebener konstanter Temperatur und Geschwindigkeit
Material WA oder Auslösetemperatur Auslöseelement |  |  | 1 |  | verwendete Werte bzw. absolute Temperaturen
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material |  | freie Eingabe |  |  | -273 | °C | 0 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur frei definiert |  |  | 700 | °C |  |  | 973 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur aktuell verwendet |  |  |  |  | 700 | °C | 973 | K
TTI des WA bzw. RTI-Wert Auslöseelement |  |  | 2000 | [m*s)0,5 |  |  | 2000 | [m*s)0,5
Ausgangstemperatur Raum/WA |  |  | 20 | °C
Rauchgasbelastung
konstante bzw. maximale Rauchgastemperatur |  |  | 400 | °C
konstante bzw. maximale Geschwindigkeit Rauchgas |  |  | 3 | m/s
Berechnung Gastemperatur nach Quelle/Methode |  |  | 7
Ergebnis
|  |  | 4 | Art/Nr. |  |  | 2376.0781 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool
[7 empty] | 2376.0271 | s | Auslösezeit nach Mowrer
Zeit- bzw. Berechnungssteuerung
[7 empty] | 2376.2471 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU
Anzahl Zeitschritte für Darstellung der Diagramme |  |  | 8 |  | 40 | s
Zeitschrittweite für Iterationen |  |  | 5 | s |  |  | 500 | Iterationen
Divisor für Variation Zeitschritt für Iterationen |  |  | 2 | [-] | 2.5 | s | 1000 | Iterationen
[5 empty] | 1.25 | s | 2000 | Iterationen
Maximale Zeit für die Berechnung |  |  | 2500 | s | 41.6667 | min
Bezugstemperatur |  |  | 273 | [K] |  |  | 890.842 | °C | maximale Gastemperatur
Iteration |  | 1999 | 2000 |  |  |  | 3 | m/s | maximale Gasgeschwindigkeit
Zeit | s | 2498.75 | 2500 |  |  |  | 3 |  | 0
Brandleistung | kW | 0 | 0 | [5 empty] | 2433.9872 |  |  |  | Brandleistung | kW | 0 | 0
Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0 | [9 empty] | Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0
Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0 |  |  |  | Eingaben sind nur in den grün unterlegten Feldern | [5 empty] | Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0
mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 870.7673 | 870.842 |  |  |  | und über die Auswahlboxen möglich | [5 empty] | mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 478 | 478
Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 890.7673 | 890.842 | [9 empty] | Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 500 | 500
mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 3 | 3 |  |  |  | #VALUE! | s | Auslösezeit nach Näherungsverfahren DIN 18232-10 |  |  |  | mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 2 | 2
Tau |  | 1154.7005 | 1154.7005 |  |  |  | #VALUE! | min |  |  |  |  | Tau |  | 924.1886 | 924.1886
Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.149 | 0.1489 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.089995 | 0.089752
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 700 | 700 |  |  |  | 2296.0734 | [5 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180
Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.14902 | 0.14892 |  |  |  | 2296.0734 | [5 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.090042 | 0.089799
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 700 | 700 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180
Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.149 | 0.14891 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.090048 | 0.089805
Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 700 | 700 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 180 | 180
aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6) | [12 empty] | aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6)
Nr. |  |  | 25 | [9 empty] | Nr. |  |  | 180
ti_1 | [s] |  | 115 | [9 empty] | ti_1 | [s] |  | 1780
ti_2 | [s] |  | 120 | [9 empty] | ti_2 | [s] |  | 1790
T_1 | [K] |  | 418.5108 | [9 empty] | T_1 | [K] |  | 41.9611
T_2 | [K] |  | 424.5049 | [9 empty] | T_2 | [K] |  | 41.35
v_1 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_1 | [m/s] |  | 3
v_2 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_2 | [m/s] |  | 3
|  |  | aktuelle Berechnung | [12 empty] | aktuelle Berechnung
Ergebnis |  |  |  | FPE-Tool |  |  |  |  | Mowrer |  |  |  | Ergebnis
Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | Zeit | 39.6013 | min | 1901 |  | Zeit | 39.6005 | min | 1901 |  | Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | 1901
|  |  |  | 2376.0781 | s |  |  |  | 2376.0271 | s |  |  |  | 2376.2471
Temperatur des Wa im letzten Zeitschritt |  |  | 2375 | 699.8288 | °C |  |  | 2375 | 699.8369 | °C |  |  | 2375 | 699.8019 |  | 550
Temperatur des Wa zu diesem Zeitpunkt |  |  | 2376.25 | 700.0273 | °C |  |  | 2376.25 | 700.0354 | °C |  |  | 2376.25 | 700.0005 |  | 552.5
[8 empty] | Auslösezeit soll nach Versuch |  |  | 0 | [s]
Zeit
Zeit | Auslösetemperatur °C |  |  | Auslösezeit direkt |  |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 2369.81264563912 s, TTI 2000 |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 2373.9872056472 s, TTI 2000 |  | Zeit | Auslösezeit soll [s]
0 | 700 | °C |  | 0 |  | °C | 2369.8126 | 0 |  | 2373.9872 | 0 |  | 2376.0781 | 0 | °C
2433.9872 | 700 | °C |  | 700 | 0 | °C | 2369.8126 | 700 |  | 2373.9872 | 700 |  | 2376.0781 | 700 | °C
| Auslösezeit soll [s] | [5 empty] | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 2371.64254383108 s, TTI 2000 |  | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 2374.56200269946 s, TTI 2000 |  |  | Auslösezeit soll [s]
0 | 0 | [5 empty] | 2371.6425 | 0 |  | 2374.562 | 0 |  | 2376.0271 | 0
0 | 700 | [5 empty] | 2371.6425 | 700 |  | 2374.562 | 700 |  | 2376.0271 | 0
[7 empty] | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 2372.52038293646 s, TTI 2000 |  | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 2375.00148476652 s, TTI 2000 |  |  | Auslösezeit [s]
[7 empty] | 2372.5204 | 0 |  | 2375.0015 | 0 |  | 2376.2471 | 0 | °C
[7 empty] | 2372.5204 | 700 |  | 2375.0015 | 700 |  | 2376.2471 | 700 | °C
[10 empty] | Berechnung | 10
[6 empty] | Berechnung | 1 | 5 | Zeitschritt | 2 | 2.5 | Zeitschritt |  | 1.25
[8 empty] | 2000 | TTI |  | 2000 | TTI |  | 2000
Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit | Gastemperatur [°C] | Temperatur Auslöseelement [°C] für konstante Temperatur | Brandleistung | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 1, 5 s, TTI 2000 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 1, 5 s, TTI 2000 | Temperatur Auslöseelement [°C] DT/TAU, Ber. 1, 5 s, TTI 2000 | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 2, 2.5 s, TTI 2000 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 2, 2.5 s, TTI 2000 | Temperatur Auslöseelement [°C] DT/TAU, Ber. 1, 2.5 s, TTI 2000 | Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit
| s | s | min | °C | °C | kW | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] |  | s | s | min
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
500 | 2500 | 40 | 0.66667 | 296.5632 | 0 | 0 | 27.2591 | 26.6753 | 27.2471 | 26.6874 | 26.3971 | 26.6831 | 26.3965 | 26.2528 | 26.3959 | 1
1000 | 5000 | 80 | 1.3333 | 388.0966 | 0 | 0 | 38.5587 | 37.8047 | 38.5279 | 37.8018 | 37.4288 | 37.7906 | 37.4182 | 37.2354 | 37.4164 | 2
1500 | 7500 | 120 | 2 | 444.5049 | 0 | 0 | 51.7469 | 50.9041 | 51.6948 | 50.8825 | 50.4678 | 50.8634 | 50.4453 | 50.2442 | 50.4421 | 3
2000 | 10000 | 160 | 2.6667 | 485.389 | 0 | 0 | 66.0488 | 65.1537 | 65.9741 | 65.112 | 64.674 | 65.0845 | 64.6387 | 64.4289 | 64.6342 | 4
2500 | 12500 | 200 | 3.3333 | 517.4751 | 0 | 0 | 81.057 | 80.1305 | 80.9593 | 80.0681 | 79.6172 | 80.032 | 79.5689 | 79.3555 | 79.5629 | 5
3000 | 15000 | 240 | 4 | 543.8873 | 0 | 0 | 96.52 | 95.5754 | 96.3994 | 95.4923 | 95.0353 | 95.4476 | 94.9739 | 94.7602 | 94.9664 | 6
3500 | 17500 | 280 | 4.6667 | 566.3339 | 0 | 0 | 112.268 | 111.3144 | 112.1246 | 111.2109 | 110.7521 | 111.1576 | 110.6778 | 110.4662 | 110.669 | 7
4000 | 20000 | 320 | 5.3333 | 585.8518 | 0 | 0 | 128.1794 | 127.2235 | 128.0138 | 127.0999 | 126.6428 | 127.0382 | 126.5558 | 126.3477 | 126.5456 | 8
4500 | 22500 | 360 | 6 | 603.1176 | 0 | 0 | 144.164 | 143.2108 | 143.9768 | 143.0676 | 142.6145 | 142.9979 | 142.5152 | 142.3118 | 142.5036 | 9
5000 | 25000 | 400 | 6.6667 | 618.5979 | 0 | 0 | 160.153 | 159.2061 | 159.945 | 159.044 | 158.5967 | 158.9665 | 158.4855 | 158.2876 | 158.4726 | 10
5500 | 27500 | 440 | 7.3333 | 632.6275 | 0 | 0 | 176.0928 | 175.1551 | 175.8647 | 174.9748 | 174.5346 | 174.8897 | 174.4119 | 174.2201 | 174.3977 | 11
6000 | 30000 | 480 | 8 | 645.4551 | 0 | 0 | 191.9411 | 191.0148 | 191.6938 | 190.8171 | 190.3849 | 190.7248 | 190.2512 | 190.0659 | 190.2359 | 12
6500 | 32500 | 520 | 8.6667 | 657.2706 | 0 | 0 | 207.6643 | 206.7511 | 207.3986 | 206.5366 | 206.1133 | 206.4374 | 205.9692 | 205.7905 | 205.9527 | 13
7000 | 35000 | 560 | 9.3333 | 668.2221 | 0 | 0 | 223.2353 | 222.3366 | 222.9522 | 222.1062 | 221.6923 | 222.0004 | 221.5381 | 221.3664 | 221.5205 | 14
7500 | 37500 | 600 | 10 | 678.4273 | 0 | 0 | 238.6325 | 237.7492 | 238.3328 | 237.5037 | 237.0996 | 237.3917 | 236.936 | 236.7712 | 236.9173 | 15
8000 | 40000 | 640 | 10.6667 | 687.9816 | 0 | 0 | 253.8384 | 252.9714 | 253.523 | 252.7116 | 252.3176 | 252.5937 | 252.1449 | 251.9871 | 252.1253 | 16
8500 | 42500 | 680 | 11.3333 | 696.9629 | 0 | 0 | 268.8391 | 267.9889 | 268.5089 | 267.7156 | 267.3319 | 267.5922 | 267.1507 | 266.9999 | 267.1301 | 17
9000 | 45000 | 720 | 12 | 705.4362 | 0 | 0 | 283.6235 | 282.7906 | 283.2793 | 282.5045 | 282.1311 | 282.3758 | 281.9419 | 281.798 | 281.9205 | 18
9500 | 47500 | 760 | 12.6667 | 713.4559 | 0 | 0 | 298.1827 | 297.3673 | 297.8255 | 297.0693 | 296.7063 | 296.9357 | 296.5096 | 296.3726 | 296.4874 | 19
10000 | 50000 | 800 | 13.3333 | 721.068 | 0 | 0 | 312.5101 | 311.7124 | 312.1407 | 311.4032 | 311.0505 | 311.265 | 310.8468 | 310.7165 | 310.8238 | 20
10500 | 52500 | 840 | 14 | 728.3121 | 0 | 0 | 326.6005 | 325.8206 | 326.2196 | 325.5008 | 325.1585 | 325.3583 | 324.9482 | 324.8245 | 324.9245 | 21
11000 | 55000 | 880 | 14.6667 | 735.2219 | 0 | 0 | 340.4501 | 339.688 | 340.0586 | 339.3585 | 339.0263 | 339.212 | 338.8099 | 338.6927 | 338.7855 | 22
11500 | 57500 | 920 | 15.3333 | 741.8272 | 0 | 0 | 354.0565 | 353.312 | 353.6551 | 352.9734 | 352.6514 | 352.8232 | 352.4293 | 352.3183 | 352.4043 | 23
12000 | 60000 | 960 | 16 | 748.1535 | 0 | 0 | 367.418 | 366.6912 | 367.0075 | 366.3442 | 366.0321 | 366.1905 | 365.8047 | 365.6998 | 365.7791 | 24
12500 | 62500 | 1000 | 16.6667 | 754.2234 | 0 | 0 | 380.534 | 379.8246 | 380.1152 | 379.4699 | 379.1676 | 379.3131 | 378.9354 | 378.8364 | 378.9093 | 25
13000 | 65000 | 1040 | 17.3333 | 760.057 | 0 | 0 | 393.4046 | 392.7125 | 392.9781 | 392.3506 | 392.0579 | 392.1909 | 391.8212 | 391.728 | 391.7946 | 26
13500 | 67500 | 1080 | 18 | 765.672 | 0 | 0 | 406.0305 | 405.3554 | 405.597 | 404.987 | 404.7036 | 404.8247 | 404.4629 | 404.3753 | 404.4359 | 27
14000 | 70000 | 1120 | 18.6667 | 771.0841 | 0 | 0 | 418.4128 | 417.7545 | 417.973 | 417.3802 | 417.106 | 417.2155 | 416.8616 | 416.7794 | 416.8342 | 28
14500 | 72500 | 1160 | 19.3333 | 776.3075 | 0 | 0 | 430.5534 | 429.9116 | 430.1079 | 429.5319 | 429.2667 | 429.3651 | 429.019 | 428.9419 | 428.9912 | 29
15000 | 75000 | 1200 | 20 | 781.3549 | 0 | 0 | 442.4542 | 441.8286 | 442.0036 | 441.4441 | 441.1876 | 441.2754 | 440.937 | 440.8649 | 440.9088 | 30
|  | 1860 | 31 | 36.0205 | 0 | 0 | 84.9913 | 85.1914 | 84.9288 | 85.1951 | 85.2976 | 85.1671 |  |  | 1860 | 31
|  | 1920 | 32 | 22.5766 | 0 | 0 | 83.5484 | 83.771 | 83.4901 | 83.7764 | 83.89 | 83.7503 |  |  | 1920 | 32
|  | 1980 | 33 | 9.1327 | 0 | 0 | 81.8067 | 82.0513 | 81.7531 | 82.0587 | 82.183 | 82.0347 |  |  | 1980 | 33
|  | 2040 | 34 | -4.3111 | 0 | 0 | 79.7737 | 80.0397 | 79.7251 | 80.0494 | 80.1841 | 80.0276 |  |  | 2040 | 34
|  | 2100 | 35 | -17.755 | 0 | 0 | 77.4566 | 77.7434 | 77.4136 | 77.7557 | 77.9005 | 77.7363 |  |  | 2100 | 35
|  | 2160 | 36 | -31.1988 | 0 | 0 | 74.8625 | 75.1695 | 74.8253 | 75.1847 | 75.3393 | 75.1679 |  |  | 2160 | 36
|  | 2220 | 37 | -44.6427 | 0 | 0 | 71.9982 | 72.3249 | 71.9674 | 72.3433 | 72.5074 | 72.3293 |  |  | 2220 | 37
|  | 2280 | 38 | -58.0865 | 0 | 0 | 68.8707 | 69.2165 | 68.8464 | 69.2382 | 69.4115 | 69.2271 |  |  | 2280 | 38
|  | 2340 | 39 | -71.5304 | 0 | 0 | 65.4862 | 65.8506 | 65.4689 | 65.876 | 66.0583 | 65.868 |  |  | 2340 | 39
|  | 2400 | 40 | -84.9742 | 0 | 0 | 61.8514 | 62.2339 | 61.8412 | 62.2631 | 62.454 | 62.2583 |  |  | 2400 | 40
Note on D6: Ulrich: Wird verwendet, wenn für das Material "freie Eingabe" gewählt wurde. Sonst wird Schmelztemperatur des ausgewählten Stoffes verwendet
Note on D9: Ulrich: Bei Versuchsberechnung entspricht der Wert dem ersten Messwert für die Temperatur zur Zeit t=0.
Note on D12: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Temperaturbelastung vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximaltemperatur erreicht wird
Note on D13: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Geschwindigkeit vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximalgeschwindigkeit erreicht wird
Note on D14: Ulrich: hier steht Steuergröße für die Berechnung von Temperatur und Geschwindigkeit gemäß Auswahlbox.
Note on D22: Ulrich: Bei großen Unterschieden zwischen den Methoden sollte kleinerer Zeitschritt, d. h. eine größere Anzahl von Iterationen für einen Zeitschritt im Diagramm gewählt werden. Bei kleinen RTI Werten bzw. bei früher Auslösung muss ein Zeitschritt von ggf. < 1s gewählt werden.
Note on D25: Ulrich: Simulationszeit erhöhen, wenn in der Simulationszeit Auslösetemperatur nicht erreicht wird.
Note on H8: Ulrich: dieser Wert wird für die aktuelle Berechnung verwendet
Hauptmenü
Berechnung der Auslösezeit starten

## Ausgabe_ein_TTI
Berechnung der Auslösezeit anhand des TTI-Werts
(nach DIN 18232-10)
Mit folgender Methode wurde gerechnet:
ETK-Temperatur gemäß DIN 4102-2 und Geschwindigkeit 3 m/s
Bei der Berechnung wurden folgende Auslösezeiten ermittelt:
| Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU: |  | 2376.2471 | s
| Auslösezeit unter ETK Bedingungen |  | #VALUE! | s
| maximale Gastemperatur: |  | 890.842 | °C
| max. Zeit für Simulation: |  | 2500 | s
Angaben zum Wärmeabzug und den Umgebungsbedingungen
Ausgewähltes Material: |  |  | freie Eingabe
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material: |  |  | 700 | °C
TTI des Wärmeabzugs: |  |  | 2000 | (m*s)0,5
Ausgangstemperatur Raum/WA: |  |  | 20 | °C
Rauchgasbelastung
maximale Rauchgastemperatur bei Simulation: |  |  | 890.842 | °C
maximale Gasgeschwindigkeit bei Simulation: |  |  | 3 | m/s
Hauptmenü
Drucken
Speichern

## Berechn_TTI_aus_Versuch
Berechnung des TTI-Wertes aus Auslösezeiten bei gegebenen Temperaturen und Geschwindigkeiten | [13 empty] | max Anzahl Iterationen |  | 10
Material WA oder Auslösetemperatur Auslöseelement |  |  | 1 |  | verwendete Werte bzw. absolute Temperaturen | [9 empty] | Tabelle für durchgeführte Iterationen
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material |  | PMMA |  |  | -273 | °C | 0 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur frei definiert |  |  | 240 | °C |  |  | 513 | K | [5 empty] | Iteration | TTI | Auslösezeit für verschiedene TTI-Werte [s]
Auslöse-/Schmelztemperatur aktuell verwendet |  |  |  |  | 240 | °C | 513 | K | [5 empty] | 0 | 100 | 283.0039
TTI des WA bzw. RTI-Wert Auslöseelement |  |  | 100 | [m*s)0,5 |  |  | 804.858 | [m*s)0,5 | [5 empty] | 1 | 580.3558 | 550.5135 | TTI | Auslösezeit soll
Ausgangstemperatur Raum/WA |  |  | 23.5951 | °C | [9 empty] | 2 | 786.5481 | 646.8533 | 0 | 655
beim Versuch beobachtete Auslösezeit |  |  | 655 | s | [9 empty] | 3 | 804.858 | 654.9679 | 804.858 | 655
Rauchgasbelastung | [13 empty] | 4 | #N/A | #N/A
konstante bzw. maximale Rauchgastemperatur |  |  | 350 | °C | [9 empty] | 5 | #N/A | #N/A
konstante bzw. maximale Geschwindigkeit Rauchgas |  |  | 2 | m/s | [9 empty] | 6 | #N/A | #N/A
Berechnung Gastemperatur nach Quelle/Methode |  |  | 6 | [11 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | Ergebnis | [6 empty] | #N/A | #N/A
|  |  | 3 | Art/Nr. |  |  | 654.9679 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool | [5 empty] | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | 656.2938 | s | Auslösezeit nach Mowrer
Zeit- bzw. Berechnungssteuerung
maximale Anzahl Iterationen für Berechnung RTI bzw. TTI-Wert |  |  | 5 |  |  |  | 656.3475 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU
Anzahl Zeitschritte für Darstellung der Diagramme |  |  | 8 |  | 40 | s
Zeitschrittweite für Iterationen |  |  | 5 | s |  |  |  | 804.858 | TTI-Wert nach der Iteration
Anzahl Iterationen für Simulationszeit |  |  |  |  | 240 | Iterationen |  | 3 | Anzahl der Iterationen
Maximale Zeit für die Berechnung |  |  | 1200 | s | 20 | min
Faktor für Variation RTI/TTI-Wert (Berechnung neuer Schätzwert) |  |  | 0.001 | [-] |  |  | 418.0498 | °C | maximale Gastemperatur
Bezugstemperatur |  |  | 273 | [K]
[7 empty] | 3 | m/s | maximale Gasgeschwindigkeit [m/s]
Iteration |  | 135 | 136 |  |  |  | 3 |  | 0 | 714.9679
Zeit | s | 675 | 680 |  |  |  |  | Eingaben sind nur in den grün unterlegten Feldern
Brandleistung | kW | 0 | 0 |  |  |  |  | und über die Auswahlboxen möglich |  |  |  |  | Brandleistung | kW | 0 | 0
Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0 | [9 empty] | Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0
Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0 | [9 empty] | Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0
mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 393.7927 | 394.4547 |  |  |  |  | #VALUE! | [s] | tä-Wert nach Näherungsformel |  |  | mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 389.0065 | 389.0065
Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 417.3878 | 418.0498 |  |  |  |  | #VALUE! | [min] | tä-Wert nach Näherungsformel |  |  | Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 407 | 407
mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 3 | 3 | [9 empty] | mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 3 | 3
Tau |  | 464.685 | 464.685 | [9 empty] | Tau |  | 1341.1907 | 1341.1907
Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.36986 | 0.36731 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.075985 | 0.075418
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 240 | 240 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180
Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.37059 | 0.36803 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.075975 | 0.075408
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 240 | 240 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180
Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.36942 | 0.36689 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.076072 | 0.075507
Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 240 | 240 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 180 | 180
aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6) | [12 empty] | aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6)
Nr. |  |  | 69 | [9 empty] | Nr. |  |  | 180
ti_1 | [s] |  | 670 | [9 empty] | ti_1 | [s] |  | 1780
ti_2 | [s] |  | 680 | [9 empty] | ti_2 | [s] |  | 1790
T_1 | [K] |  | 393.1307 | [9 empty] | T_1 | [K] |  | 41.9611
T_2 | [K] |  | 394.4547 | [9 empty] | T_2 | [K] |  | 41.35
v_1 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_1 | [m/s] |  | 3
v_2 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_2 | [m/s] |  | 3
|  |  | aktuelle Berechnung | [12 empty] | aktuelle Berechnung
Ergebnis |  |  |  | FPE-Tool |  |  |  |  | Mowrer |  |  |  | Ergebnis
Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | Zeit | 10.9161 | min | 131 |  | Zeit | 10.9382 | min | 132 |  | Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | 132
|  |  |  | 654.9679 | s |  |  |  | 656.2938 | s |  |  |  | 656.3475
Temperatur des Wa im letzten Zeitschritt |  |  | 650 | 238.0876 | °C |  |  | 655 | 239.504 | °C |  |  | 655 | 239.4847 |  | 700
Temperatur des Wa zu diesem Zeitpunkt |  |  | 655 | 240.0124 | °C |  |  | 660 | 241.4208 | °C |  |  | 660 | 241.3966 |  | 710
[8 empty] | Auslösezeit soll nach Versuch |  |  | 655 | [s]
Zeit
Zeit | Auslösetemperatur [°C] |  |  | Auslösezeit direkt |  |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 646.853273605917 s, TTI 786.548126977036 |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 647.203237266901 s, TTI 787.334675104013 |  | Zeit | Auslösezeit soll [s]
0 | 240 | °C |  | 0 |  | °C | 646.8533 | 0 |  | 647.2032 | 0 |  | 654.9679 | 0 | °C
714.9679 | 240 | °C |  | 240 | 0 | °C | 646.8533 | 240 |  | 647.2032 | 240 |  | 654.9679 | 240 | °C
| Auslösezeit soll [s] | [5 empty] | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 648.169507068593 s, TTI 786.548126977036 |  | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 648.519334291337 s, TTI 787.334675104013 |  |  | Auslösezeit soll [s]
655 | 0 | [5 empty] | 648.1695 | 0 |  | 648.5193 | 0 |  | 656.2938 | 0
655 | 240 | [5 empty] | 648.1695 | 240 |  | 648.5193 | 240 |  | 656.2938 | 0
[7 empty] | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 648.235789139725 s, TTI 786.548126977036 |  | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 648.584964416649 s, TTI 787.334675104013
[7 empty] | 648.2358 | 0 |  | 648.585 | 0 |  | 656.3475
[7 empty] | 648.2358 | 240 |  | 648.585 | 240
[10 empty] | Berechnung | 10
[6 empty] | Berechnung | 1 | 5 | Zeitschritt | 2 | 5 | Zeitschritt |  | 5 | Zeitschritt
[8 empty] | 786.5481 | TTI |  | 787.3347 | TTI |  | 804.858 | TTI
Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit | Gastemperatur | Temperatur Auslöseelement für konstante Temperatur | Brandleistung | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 1, 5 s, TTI 786.548126977036 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 1, 5 s, TTI 786.548126977036 | Temperatur Auslöseelement [°C] nach DT/TAU, Ber. 1, 5 s, TTI 786.548126977036 | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 2, 5 s, TTI 787.334675104013 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 2, 5 s, TTI 787.334675104013 | Temperatur Auslöseelement [°C] nach DT/TAU, Ber. 1, 5 s, TTI 787.334675104013 | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 2, 5 s, TTI 804.858006260643 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 2, 5 s, TTI 804.858006260643 | Temperatur Auslöseelement [°C] nach DT/TAU, Ber. 1, 5 s, TTI 804.858006260643 | Zeit
| s | s | min | °C | °C | kW | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | min
0 | 0 | 0 | 0 | 23.5951 | 0 | 0 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 23.5951 | 0
1.6 | 8 | 40 | 0.66667 | 31.5392 | 0 | 0 | 23.671 | 23.6617 | 23.6709 | 23.6709 | 23.6617 | 23.6709 | 23.6693 | 23.6602 | 23.6692 | 1
3.2 | 16 | 80 | 1.3333 | 48.8532 | 0 | 0 | 24.21 | 24.1689 | 24.2092 | 24.2094 | 24.1683 | 24.2086 | 24.1962 | 24.156 | 24.1954 | 2
4.8 | 24 | 120 | 2 | 83.685 | 0 | 0 | 25.8982 | 25.7746 | 25.8942 | 25.896 | 25.7725 | 25.8919 | 25.8471 | 25.7262 | 25.8432 | 3
6.4 | 32 | 160 | 2.6667 | 163.0241 | 0 | 0 | 30.7557 | 30.4155 | 30.7409 | 30.7488 | 30.4089 | 30.734 | 30.5983 | 30.2654 | 30.5841 | 4
8 | 40 | 200 | 3.3333 | 237.2708 | 0 | 0 | 40.0533 | 39.4995 | 40.0155 | 40.0377 | 39.4844 | 39.9999 | 39.6967 | 39.1545 | 39.6605 | 5
9.6 | 48 | 240 | 4 | 299.194 | 0 | 0 | 53.5738 | 52.843 | 53.5 | 53.5459 | 52.8157 | 53.4722 | 52.9368 | 52.2207 | 52.8661 | 6
11.2 | 56 | 280 | 4.6667 | 330.5629 | 0 | 0 | 69.9653 | 69.1722 | 69.8458 | 69.9232 | 69.1307 | 69.8039 | 69.0038 | 68.2256 | 68.8892 | 7
12.8 | 64 | 320 | 5.3333 | 352.1546 | 0 | 0 | 87.9967 | 87.1814 | 87.8258 | 87.9399 | 87.1252 | 87.7693 | 86.699 | 85.8979 | 86.5349 | 8
14.4 | 72 | 360 | 6 | 366.9224 | 0 | 0 | 107.1965 | 106.3908 | 106.9704 | 107.1251 | 106.3199 | 106.8994 | 105.5646 | 104.7716 | 105.3472 | 9
16 | 80 | 400 | 6.6667 | 383.6254 | 0 | 0 | 127.1918 | 126.3869 | 126.9086 | 127.1063 | 126.302 | 126.8236 | 125.238 | 124.4447 | 124.9654 | 10
17.6 | 88 | 440 | 7.3333 | 395.5415 | 0 | 0 | 147.7275 | 146.9476 | 147.3868 | 147.6289 | 146.8495 | 147.2887 | 145.4713 | 144.7011 | 145.1426 | 11
19.2 | 96 | 480 | 8 | 401.8561 | 0 | 0 | 168.0475 | 167.3186 | 167.6521 | 167.9373 | 167.2087 | 167.5425 | 165.5249 | 164.8036 | 165.1429 | 12
20.8 | 104 | 520 | 8.6667 | 387.903 | 0 | 0 | 187.055 | 186.4813 | 186.6129 | 186.9359 | 186.3623 | 186.4944 | 184.3243 | 183.754 | 183.8964 | 13
22.4 | 112 | 560 | 9.3333 | 391.0602 | 0 | 0 | 204.5187 | 203.997 | 204.0401 | 204.3929 | 203.8712 | 203.915 | 201.6322 | 201.1122 | 201.168 | 14
24 | 120 | 600 | 10 | 404.1985 | 0 | 0 | 221.2284 | 220.7001 | 220.7197 | 221.0972 | 220.569 | 220.5891 | 218.2153 | 217.6887 | 217.721 | 15
25.6 | 128 | 640 | 10.6667 | 413.5685 | 0 | 0 | 237.3225 | 236.807 | 236.7888 | 237.187 | 236.6715 | 236.6539 | 234.2069 | 233.6924 | 233.6874 | 16
27.2 | 136 | 680 | 11.3333 | 418.0498 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 17
28.8 | 144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18
30.4 | 152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19
32 | 160 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20
33.6 | 168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21
35.2 | 176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22
36.8 | 184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23
38.4 | 192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24
40 | 200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25
41.6 | 208 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 26
43.2 | 216 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 27
44.8 | 224 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28
46.4 | 232 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 29
48 | 240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30
Note on D6: Ulrich: Wird verwendet, wenn für das Material "freie Eingabe" gewählt wurde. Sonst wird Schmelztemperatur des ausgewählten Stoffes verwendet
Note on D8: Ulrich: hier wird zunächst ein Startwert eingegeben, aus dem ein Schätzwert ermittelt wird. Bei weiteren Iterationen wird hier ein neuer Startwert eingegenen. Für die Bestimmung des RTI-Wertes bei konstanter Temperatur und Geschwindigkeit ist hier keine Eingabe erforderlici
Note on D9: Ulrich: Bei Versuchsberechnung entspricht der Wert dem ersten Messwert für die Temperatur zur Zeit t=0.
Note on D10: Ulrich: Eingabe erforderlich. Berechnung nur möglich, wenn eine beobachtete Auslösezeit vorliegt. Für Versuche wird der Wert aus Blatt Temperatur_gemessen eingetragen
Note on D12: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Temperaturbelastung vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximaltemperatur erreicht wird
Note on D13: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Geschwindigkeit vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximalgeschwindigkeit erreicht wird
Note on D14: Ulrich: hier steht Steuergröße für die Berechnung von Temperatur und Geschwindigkeit gemäß Auswahlbox.
Note on D20: Ulrich: Anzahl der Berechnungen für die Ermittlung eines neuen Schätzwertes
Note on D22: Ulrich: Bei großen Unterschieden zwischen den Methoden sollte kleinerer Zeitschritt, d. h. eine größere Anzahl von Iterationen für einen Zeitschritt im Diagramm gewählt werden. Bei kleinen RTI Werten bzw. bei früher Auslösung muss ein Zeitschritt von ggf. < 1s gewählt werden.
Note on D24: Ulrich: Simulationszeit erhöhen, wenn in der Simulationszeit Auslösetemperatur nicht erreicht wird.
Note on D25: Ulrich: Bei nicht Erreichen der Konvergenz bzw. bei großen Unterschieden zwischen den Methoden sollte kleinerer Faktor gewählt werden
Note on H8: Ulrich: dieser Wert wird für die aktuelle Berechnung verwendet
Note on I22: Ulrich: nach der Berechnung wird hier ein neuer Schätzwert bzw. der RTI-Wert aus dem Sprinklerversuch ausgegeben
Hauptmenü
Berechnung eines neuen Schätzwertes starten
Stoffwerte und Ausgangstemperatur aus Versuch übernehmen

## Ausgabe_TTI_aus_Versuch1
Berechnung des TTI-Wertes aus Auslösezeiten
bei gegebenen Temperaturen und Geschwindigkeiten
(nach DIN 18232-10)
Mit folgender Methode wurde gerechnet:
freie Temperatur und Geschwindigkeit (Eingabe in Blatt Temperatur_gemessen)
Bei der Berechnung wurde folgender TTI-Wert ermittelt: |  |  |  | 804.858 | (m*s)0,5
|  | Anzahl der Iterationen: |  | 3
Bei der Berechnung wurden folgende Auslösezeiten ermittelt:
| Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU: |  | 656.3475 | s
| maximale Gastemperatur: |  | 418.0498 | °C
| max. Zeit für Simulation: |  | 1200 | s
Angaben zum Wärmeabzug und den Umgebungsbedingungen
Ausgewähltes Material: |  |  | PMMA
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material: |  |  | 240 | °C
beim Versuch beobachtete Auslösezeit: |  |  | 655 | s
Ausgangstemperatur Raum/WA: |  |  | 23.5951 | °C
äquivalente Auslösezeit unter ETK Beanspruchung |  |  | #VALUE! | min
Rauchgasbelastung
konstante bzw. maximale Rauchgastemperatur: |  |  | 350 | °C
konstante bzw. maximale Geschwindigkeit Rauchgas: |  |  | 2 | m/s
Hauptmenü
Drucken
Speichern

## Ausgabe_TTI_aus_Versuch2
Berechnung des TTI-Wertes aus Auslösezeiten
bei gegebenen Temperaturen und Geschwindigkeiten
(nach DIN 18232-10)
Mit folgender Methode wurde gerechnet:
freie Temperatur und Geschwindigkeit (Eingabe in Blatt Temperatur_gemessen)
Bei der Berechnung wurde folgender TTI-Wert ermittelt: |  |  |  | 804.858 | (m*s)0,5
|  | Anzahl der Iterationen: |  | 3
Bei der Berechnung wurden folgende Auslösezeiten ermittelt:
| Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU: |  | 656.3475 | s
| maximale Gastemperatur: |  | 418.0498 | °C
| max. Zeit für Simulation: |  | 1200 | s
Angaben zum Wärmeabzug und den Umgebungsbedingungen
Ausgewähltes Material: |  |  | PMMA
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material: |  |  | 240 | °C
beim Versuch beobachtete Auslösezeit: |  |  | 655 | s
Ausgangstemperatur Raum/WA: |  |  | 23.5951 | °C
Hauptmenü
Drucken
Speichern

## Ausgabe_Messwerte
Messdaten zur Berechnung des TTI-Wertes
Zurück zum Eingabedialog
Hauptmenü
Einlesen von Messdaten
Drucken

## Temperatur_gemessen
| Festlegung bzw. Eingabe von Messwerten für die Temperaturen | [6 empty] | 15 | Start für Werte bei Zeile
[8 empty] | 1 | Nummer Eingabedialog
1 |  |  | Verwendeter Stoff
|  | 293 | °C | Ausgangstemperatur |  |  |  |  | Versuch auswählen
| K | 240 | °C | Schmelztemperatur |  | 240 | K
0 | K | -273 | °C
0 | s |  | beobachtete Ausschmelzzeit
1 | 0=ja, 1=nein |  | Strömungsgeschwindigkeit nach Messung
3 | m/s |  | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu
0 | s |  | Zeit nach der Geschwindigkeit erreicht ist
Überschrift für Diagramme
gemessene oder berechnete Temperaturen und Geschwindigkeiten
Zeit (Messdaten) [s] | Temperatur (Messdaten) [°C] | Geschwindigkeit (Messdaten) [m/s] | Gasgeschwindigkeit (für Bestimmung TTI) [m/s]
0 | 20 | 0 | 3
5 | 96.5378 | 0.03 | 3
10 | 146.952 | 0.06 | 3
15 | 184.6068 | 0.09 | 3
20 | 214.6736 | 0.12 | 3 |  | 8 | Nr.
25 | 239.7036 | 0.15 | 3 |  | 39 | Beginn Spalte
30 | 261.1447 | 0.18 | 3
35 | 279.898 | 0.21 | 3
40 | 296.5632 | 0.24 | 3
45 | 311.5588 | 0.27 | 3
50 | 325.1893 | 0.3 | 3
55 | 337.6825 | 0.33 | 3 |  | Versuchsergebnisse für zusätzliches Sprinklerelement
60 | 349.2137 | 0.36 | 3
65 | 359.9205 | 0.39 | 3 |  | 0 | RTI Sprinklerelement
70 | 369.913 | 0.42 | 3 |  | 0 | Auslösetemperatur
75 | 379.2805 | 0.45 | 3 |  | 0 | Auslösezeit
80 | 388.0966 | 0.48 | 3
85 | 396.4228 | 0.51 | 3
90 | 404.3105 | 0.54 | 3 |  |  | max. Zeitangabe: | 851
95 | 411.8036 | 0.57 | 3
100 | 418.9398 | 0.6 | 3 |  |  | Anzahl gültige Messwerte: | 255
105 | 425.7515 | 0.63 | 3
110 | 432.2669 | 0.66 | 3 |  |  | max. Temp: | 781.3549
115 | 438.5108 | 0.69 | 3 |  |  | max. Gasgeschwindigkeit: | 3
120 | 444.5049 | 0.72 | 3 |  |  | max. Zeit: | 1200 | #VALUE!
125 | 450.2683 | 0.75 | 3
130 | 455.8183 | 0.78 | 3
135 | 461.17 | 0.81 | 3 |  | Diagrammbereich Zeit |  | =Temperatur_gemessen!A15:A255
140 | 466.3371 | 0.84 | 3 |  | Diagrammbereich Temp |  | =Temperatur_gemessen!B15:B255
145 | 471.332 | 0.87 | 3 |  | Diagrammbereich Geschw |  | =Temperatur_gemessen!D15:D255
150 | 476.1657 | 0.9 | 3
155 | 480.8483 | 0.93 | 3
160 | 485.389 | 0.96 | 3
165 | 489.7961 | 0.99 | 3
170 | 494.0773 | 1.02 | 3
175 | 498.2396 | 1.05 | 3
180 | 502.2893 | 1.08 | 3
185 | 506.2325 | 1.11 | 3
190 | 510.0745 | 1.14 | 3
195 | 513.8205 | 1.17 | 3
200 | 517.4751 | 1.2 | 3
205 | 521.0427 | 1.23 | 3
210 | 524.5273 | 1.26 | 3
215 | 527.9327 | 1.29 | 3
220 | 531.2624 | 1.32 | 3
225 | 534.5198 | 1.35 | 3
230 | 537.7078 | 1.38 | 3
235 | 540.8294 | 1.41 | 3
240 | 543.8873 | 1.44 | 3
245 | 546.884 | 1.47 | 3
250 | 549.822 | 1.5 | 3
255 | 552.7035 | 1.53 | 3
260 | 555.5306 | 1.56 | 3
265 | 558.3053 | 1.59 | 3
270 | 561.0296 | 1.62 | 3
275 | 563.7052 | 1.65 | 3
280 | 566.3339 | 1.68 | 3
285 | 568.9173 | 1.71 | 3
290 | 571.4569 | 1.74 | 3
295 | 573.9541 | 1.77 | 3
300 | 576.4104 | 1.8 | 3
305 | 578.8271 | 1.83 | 3
310 | 581.2055 | 1.86 | 3
315 | 583.5466 | 1.89 | 3
320 | 585.8518 | 1.92 | 3
325 | 588.122 | 1.95 | 3
330 | 590.3583 | 1.98 | 3
335 | 592.5618 | 2.01 | 3
340 | 594.7333 | 2.04 | 3
345 | 596.8738 | 2.07 | 3
350 | 598.9841 | 2.1 | 3
355 | 601.0651 | 2.13 | 3
360 | 603.1176 | 2.16 | 3
365 | 605.1424 | 2.19 | 3
370 | 607.1402 | 2.22 | 3
375 | 609.1117 | 2.25 | 3
380 | 611.0576 | 2.28 | 3
385 | 612.9785 | 2.31 | 3
390 | 614.8752 | 2.34 | 3
395 | 616.7481 | 2.37 | 3
400 | 618.5979 | 2.4 | 3
405 | 620.4251 | 2.43 | 3
410 | 622.2303 | 2.46 | 3
415 | 624.0141 | 2.49 | 3
420 | 625.7768 | 2.52 | 3
425 | 627.5191 | 2.55 | 3
430 | 629.2413 | 2.58 | 3
435 | 630.9439 | 2.61 | 3
440 | 632.6275 | 2.64 | 3
445 | 634.2923 | 2.67 | 3
450 | 635.9388 | 2.7 | 3
455 | 637.5674 | 2.73 | 3
460 | 639.1785 | 2.76 | 3
465 | 640.7725 | 2.79 | 3
470 | 642.3497 | 2.82 | 3
475 | 643.9104 | 2.85 | 3
480 | 645.4551 | 2.88 | 3
485 | 646.984 | 2.91 | 3
490 | 648.4975 | 2.94 | 3
495 | 649.9958 | 2.97 | 3
500 | 651.4793 | 3 | 3
505 | 652.9482 | 3 | 3
510 | 654.4029 | 3 | 3
515 | 655.8436 | 3 | 3
520 | 657.2706 | 3 | 3
525 | 658.6841 | 3 | 3
530 | 660.0844 | 3 | 3
535 | 661.4718 | 3 | 3
540 | 662.8464 | 3 | 3
545 | 664.2085 | 3 | 3
550 | 665.5583 | 3 | 3
555 | 666.8961 | 3 | 3
560 | 668.2221 | 3 | 3
565 | 669.5364 | 3 | 3
570 | 670.8393 | 3 | 3
575 | 672.131 | 3 | 3
580 | 673.4116 | 3 | 3
585 | 674.6813 | 3 | 3
590 | 675.9404 | 3 | 3
595 | 677.189 | 3 | 3
600 | 678.4273 | 3 | 3
605 | 679.6555 | 3 | 3
610 | 680.8736 | 3 | 3
615 | 682.0819 | 3 | 3
620 | 683.2806 | 3 | 3
625 | 684.4697 | 3 | 3
630 | 685.6495 | 3 | 3
635 | 686.8201 | 3 | 3
640 | 687.9816 | 3 | 3
645 | 689.1341 | 3 | 3
650 | 690.2779 | 3 | 3
655 | 691.413 | 3 | 3
660 | 692.5396 | 3 | 3
665 | 693.6577 | 3 | 3
670 | 694.7676 | 3 | 3
675 | 695.8693 | 3 | 3
680 | 696.9629 | 3 | 3
685 | 698.0487 | 3 | 3
690 | 699.1266 | 3 | 3
695 | 700.1968 | 3 | 3
700 | 701.2595 | 3 | 3
705 | 702.3146 | 3 | 3
710 | 703.3624 | 3 | 3
715 | 704.4029 | 3 | 3
720 | 705.4362 | 3 | 3
725 | 706.4625 | 3 | 3
730 | 707.4818 | 3 | 3
735 | 708.4941 | 3 | 3
740 | 709.4997 | 3 | 3
745 | 710.4986 | 3 | 3
750 | 711.4909 | 3 | 3
755 | 712.4766 | 3 | 3
760 | 713.4559 | 3 | 3
765 | 714.4288 | 3 | 3
770 | 715.3955 | 3 | 3
775 | 716.356 | 3 | 3
780 | 717.3103 | 3 | 3
785 | 718.2586 | 3 | 3
790 | 719.201 | 3 | 3
795 | 720.1374 | 3 | 3
800 | 721.068 | 3 | 3
805 | 721.9929 | 3 | 3
810 | 722.9121 | 3 | 3
815 | 723.8258 | 3 | 3
820 | 724.7338 | 3 | 3
825 | 725.6364 | 3 | 3
830 | 726.5336 | 3 | 3
835 | 727.4255 | 3 | 3
840 | 728.3121 | 3 | 3
845 | 729.1934 | 3 | 3
850 | 730.0696 | 3 | 3
855 | 730.9408 | 3 | 3
860 | 731.8068 | 3 | 3
865 | 732.6679 | 3 | 3
870 | 733.5241 | 3 | 3
875 | 734.3754 | 3 | 3
880 | 735.2219 | 3 | 3
885 | 736.0637 | 3 | 3
890 | 736.9008 | 3 | 3
895 | 737.7332 | 3 | 3
900 | 738.561 | 3 | 3
905 | 739.3842 | 3 | 3
910 | 740.203 | 3 | 3
915 | 741.0173 | 3 | 3
920 | 741.8272 | 3 | 3
925 | 742.6327 | 3 | 3
930 | 743.434 | 3 | 3
935 | 744.2309 | 3 | 3
940 | 745.0237 | 3 | 3
945 | 745.8123 | 3 | 3
950 | 746.5967 | 3 | 3
955 | 747.3771 | 3 | 3
960 | 748.1535 | 3 | 3
965 | 748.9258 | 3 | 3
970 | 749.6941 | 3 | 3
975 | 750.4586 | 3 | 3
980 | 751.2192 | 3 | 3
985 | 751.9759 | 3 | 3
990 | 752.7288 | 3 | 3
995 | 753.478 | 3 | 3
1000 | 754.2234 | 3 | 3
1005 | 754.9652 | 3 | 3
1010 | 755.7032 | 3 | 3
1015 | 756.4377 | 3 | 3
1020 | 757.1686 | 3 | 3
1025 | 757.8959 | 3 | 3
1030 | 758.6198 | 3 | 3
1035 | 759.3401 | 3 | 3
1040 | 760.057 | 3 | 3
1045 | 760.7705 | 3 | 3
1050 | 761.4806 | 3 | 3
1055 | 762.1873 | 3 | 3
1060 | 762.8908 | 3 | 3
1065 | 763.5909 | 3 | 3
1070 | 764.2878 | 3 | 3
1075 | 764.9815 | 3 | 3
1080 | 765.672 | 3 | 3
1085 | 766.3593 | 3 | 3
1090 | 767.0434 | 3 | 3
1095 | 767.7245 | 3 | 3
1100 | 768.4025 | 3 | 3
1105 | 769.0774 | 3 | 3
1110 | 769.7493 | 3 | 3
1115 | 770.4182 | 3 | 3
1120 | 771.0841 | 3 | 3
1125 | 771.747 | 3 | 3
1130 | 772.4071 | 3 | 3
1135 | 773.0643 | 3 | 3
1140 | 773.7185 | 3 | 3
1145 | 774.37 | 3 | 3
1150 | 775.0186 | 3 | 3
1155 | 775.6644 | 3 | 3
1160 | 776.3075 | 3 | 3
1165 | 776.9478 | 3 | 3
1170 | 777.5854 | 3 | 3
1175 | 778.2203 | 3 | 3
1180 | 778.8525 | 3 | 3
1185 | 779.482 | 3 | 3
1190 | 780.1089 | 3 | 3
1195 | 780.7332 | 3 | 3
1200 | 781.3549 | 3 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 3
Note on A7: Ulrich: Bei Auswahl eines Versuches werden die folgenden Werte eingetragen. Bei freier Eingabe werden die Werte von Hand eingegeben.
Note on A14: Ulrich: Ab der Zelle A15 folgt die Eingabe der Zeiten (A), Temperaturen (B) und Geschwindigkeiten (C). Es können maximal 850 Zeiten behandelt werden. Die Zeitschritte müssen monoton aufsteigend einegegeben werden. Der erste Wert muss die Zeit t=0 beinhalten. Diese Temperatur wird auch als Ausgangstemperatur verwendet. Die Werte können für die Versuche an der FFB auch über die Schaltfläche eingetragen werden.
Note on C4: Max: entspricht dem ersten Temperaturwert der Messung. (Erster Wert muss dem Zeitpunkt t=0 entsprechen.
Note on D14: Ulrich: Wird für Berechnung verwendet. Spalte enthält gemessene Werte, wenn in A8 "0" eingetragen ist, sonst werden die Werte aus der Zeit (A10), nach der die maximale Geschwindigkeit erreicht ist) und der angegebenen Geschwindigkeit (A9) berechnet.
Eintragen der Werte eines Versuchs an der FFB gemäß Auswahl in verwendete Liste
Hauptmenü
Einlesen von Messdaten
Zurück zum Eingabedialog

## Im Gebaeude
Berechnung der Auslösezeiten im Gebäude für verschiedene Berechnungsmodelle
Material WA oder Auslösetemperatur Auslöseelement |  |  | 1 |  | verwendete Werte bzw. absolute Temperaturen | [11 empty] | 2 | 0 | 1200
Zeile bzw. Nr. nach Aufzählung
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material |  | PMMA |  |  | -273 | °C | 0 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur frei definiert |  |  | 180 | °C |  |  | 453 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur aktuell verwendet |  |  |  |  | -273 | °C | 0 | K
TTI des WA bzw. RTI-Wert Auslöseelement |  |  | 578.34 | [m*s)0,5 |  |  | 578.34 | [m*s)0,5
Raumausdehnung |  |  | 15 | m
Abstand WA bzw. Auslöseelement von Brandquelle radial |  | r | 3 | m
Abstand WA bzw. Auslöseelement von Brandquelle vertikal |  | zH | 5 | m
Ausgangstemperatur Raum/WA |  |  | 23 | °C
beim Versuch beobachtete Auslösezeit |  |  | 710 | s
Ergebnis
Rauchgasbelastung | [6 empty] | 371.734 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool
konstante bzw. maximale Rauchgastemperatur |  |  | 321 | °C
konstante bzw. maximale Geschwindigkeit Rauchgas |  |  | 2 | m/s |  |  | 371.9412 | s | Auslösezeit nach Mowrer
Berechnung Gastemperatur nach Quelle/Methode |  |  | 3
[7 empty] | 371.8126 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU
|  |  | 3 | Art/Nr.
Ceiling jet nach Mowrer | [6 empty] | 15000 | kW | Brandleistung bei Auslösung nach FPE-Tool
|  |  | 1800 |  |  |  | 15000 | kW | Brandleistung bei Auslösung nach Mowrer
Brandquelle | Kleiderschrank aus Holzspanplatten (12,7 mm Dicke) | [5 empty] | 15000 | kW | Brandleistung bei Auslösung nach FPE-Tool mit dt/TAU
spezifische Brandleistung |  |  | 4704 | kW/m²
maximale Brandleistung |  | max Q | 15000 | kW |  |  | 338.7939 | °C | maximale Gastemperatur
Exponent für Brandausbreitung |  | 3 | 2
Koeffizient für Brandausbreitung, Konstante |  |  | 4 | Zeile |  |  | 4.4151 | m/s | maximale Gasgeschwindigkeit |  |  |  | Koeffizient für Brandausbreitung, Konstante |  |  | 4
Alpha aktuell verwendet (konstanter Faktor) |  |  | 0.04689 | kW/s² | 0.18756 | kW/s² | [6 empty] | Alpha aktuell verwendet (konstanter Faktor) |  |  | 0.18756
Zeit, nach der Qmax erreicht ist |  |  |  |  | 282.7975 | s |  |  |  | Eingaben sind nur in den grün unterlegten Feldern |  |  | Zeit, nach der Qmax erreicht ist
Lage der Brandquelle im Raum (für Modell Mowrer) |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | und über die Auswahlboxen möglich |  |  | Lage der Brandquelle im Raum (für Modell Mowrer) |  |  | 1
Zeit- bzw. Berechnungssteuerung | [12 empty] | Zeit- bzw. Berechnungssteuerung
Anzahl Zeitschritte für Darstellung der Diagramme | 30 |  | 12 |  | 60 | s | [6 empty] | Anzahl Zeitschritte für Darstellung der Diagramme |  |  | 6
Zeitschrittweite für Iterationen |  |  | 5 | s |  |  | 360 | Iterationen |  |  |  |  | Zeitschrittweite für Iterationen |  |  | 10
Divisor für Variation Zeitschritt für Iterationen |  |  | 2 | [-] | 2.5 | s | 720 | Iterationen |  |  |  |  | Divisor für Variation Zeitschritt für Iterationen |  |  | 2
[5 empty] | 1.25 | s | 1440 | Iterationen
Maximale Zeit für die Berechnung |  |  | 1800 | s | 30 | min | [6 empty] | Maximale Zeit für die Berechnung |  |  | 1800
Bezugstemperatur |  |  | 273 | [K] | [8 empty] | Bezugstemperatur |  |  | 273
Iteration |  | 335 | 336 | [9 empty] | Iteration |  | 719 | 720
Zeit | s | 418.75 | 420 | [9 empty] | Zeit | s | 1797.5 | 1800
Brandleistung | kW | 15000 | 15000 | [9 empty] | Brandleistung | kW | 13000 | 13000
Brandflächendurchmesser | m | 2.015 | 2.015 | [9 empty] | Brandflächendurchmesser | m | 2.5731 | 2.5731
Lage virtuelle Ursprung | m | 1.8308 | 1.8308 | [9 empty] | Lage virtuelle Ursprung | m | 1.0453 | 1.0453
mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 315.7939 | 315.7939 | [9 empty] | mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 1236.4958 | 1236.4958
Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 338.7939 | 338.7939 | [9 empty] | Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 1258.4958 | 1258.4958
mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 4.4151 | 4.4151 | [9 empty] | mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 1.4111 | 1.4111
Tau |  | 275.2397 | 275.2397 | [9 empty] | Tau |  | 1010.1916 | 1010.1916
Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.48763 | 0.48542 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement FPE-Tool | [K/s] | 0.2452 | 0.24459
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180
Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.48873 | 0.48651 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.24539 | 0.24478
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 180 | 180
Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.48758 | 0.48537 | [9 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 0.24531 | 0.2447
Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 180 | 180 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 180 | 180
aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6) | [12 empty] | aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6)
Nr. |  |  | 92 | [9 empty] | Nr. |  |  | 92
ti_1 | [s] |  | 900 | [9 empty] | ti_1 | [s] |  | 900
ti_2 | [s] |  | 910 | [9 empty] | ti_2 | [s] |  | 910
T_1 | [K] |  | 99.7085 | [9 empty] | T_1 | [K] |  | 99.7085
T_2 | [K] |  | 94.4125 | [9 empty] | T_2 | [K] |  | 94.4125
v_1 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_1 | [m/s] |  | 3
v_2 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_2 | [m/s] |  | 3
|  |  | aktuelle Berechnung | [12 empty] | aktuelle Berechnung
Ergebnis |  |  |  | FPE-Tool |  |  |  |  | Mowrer |  |  |  | Ergebnis
Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | Zeit | 6.1956 | min | 298 |  | Zeit | 6.199 | min | 298 |  | Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | 298
|  |  |  | 371.734 | s |  |  |  | 371.9412 | s |  |  |  | 371.8126
Temperatur des Wa im letzten Zeitschritt |  |  | 371.25 | 179.7208 | °C |  |  | 371.25 | 179.6002 | °C |  |  | 371.25 | 179.6755 |  | 310
Temperatur des Wa zu diesem Zeitpunkt |  |  | 372.5 | 180.4419 | °C |  |  | 372.5 | 180.3232 | °C |  |  | 372.5 | 180.3965 |  | 312.5
Zeit
Zeit | Auslösetemperatur [°C] |  |  | Auslösezeit direkt |  |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 367.785318094218 s, TTI 578.34 |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 370.407461776921 s, TTI 578.34 |  | Zeit | Auslösetemperatur °C
0 | -273 | °C |  | 0 |  | °C | 367.7853 | 0 |  | 370.4075 | 0 |  | 371.734 | 0 | °C
430.8792 | -273 | °C |  | -273 | 0 | °C | 367.7853 | -273 |  | 370.4075 | -273 |  | 1800 | 0 | °C
| Auslösezeit soll [s] | [5 empty] | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 369.555226703023 s, TTI 578.34 |  | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer 371.138506229098 s, TTI 578.34 |  |  | Auslösezeit soll [s]
0 | 0 | [5 empty] | 369.5552 | 0 |  | 371.1385 | 0 |  | 371.9412 | 0
0 | -273 | [5 empty] | 369.5552 | -273 |  | 371.1385 | -273 |  | 371.9412 | 0
[7 empty] | Auslösezeit [s] FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit [s] FPE-Tool mit dt/TAU 369.033092832084 s, TTI 578.34 |  | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 370.879209948583 s, TTI 578.34 |  | Auslösezeit [s] FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösetemperatur °C
[7 empty] | 369.0331 | 0 |  | 370.8792 | 0 |  | 371.8126 | 0 | °C
[7 empty] | 369.0331 | -273 |  | 370.8792 | -273 |  | 371.8126 | -273 | °C
[10 empty] | Berechnung | 10
[6 empty] | Berechnung | 1 | 5 | Zeitschritt | 2 | 2.5 | Zeitschritt |  | 1.25
[8 empty] | 578.34 | TTI |  | 578.34 | TTI |  | 578.34
Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit | Gastemperatur [°C] | Temperatur Auslöseelement für konstante Temperatur | Brandleistung [kW] | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 1, 5 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 1, 5 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement [°C] nach DT/TAU, Ber. 1, 5 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 2, 2.5 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 2, 2.5 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement [°C] nach DT/TAU, Ber. 1, 2.5 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 2, 1.25 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 2, 1.25 s, TTI 578.34 | Temperatur Auslöseelement [°C] nach DT/TAU, Ber. 1, 1.25 s, TTI 578.34 | Zeit
| s | s | min | °C | °C | kW | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | min
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0
12 | 60 | 60 | 1 | 62.9612 | 0 | 675.216 | 25.1686 | 25.0111 | 25.1609 | 25.0312 | 24.9516 | 25.0285 | 24.959 | 24.9196 | 24.9585 | 1
24 | 120 | 120 | 2 | 123.6958 | 0 | 2700.864 | 35.3228 | 34.8489 | 35.269 | 34.8686 | 34.6362 | 34.8489 | 34.6376 | 34.5274 | 34.6344 | 2
36 | 180 | 180 | 3 | 195.9019 | 0 | 6076.944 | 56.5848 | 55.7279 | 56.4247 | 55.699 | 55.2886 | 55.64 | 55.2528 | 55.0666 | 55.2431 | 3
48 | 240 | 240 | 4 | 276.7375 | 0 | 10803.456 | 90.2873 | 89.0284 | 89.9542 | 88.8904 | 88.3007 | 88.7672 | 88.1897 | 87.9352 | 88.1693 | 4
60 | 300 | 300 | 5 | 338.7939 | 0 | 15000 | 135.2966 | 133.8728 | 134.7384 | 133.5691 | 132.9253 | 133.3617 | 132.6969 | 132.4434 | 132.6625 | 5
72 | 360 | 360 | 6 | 338.7939 | 0 | 15000 | 175.4171 | 174.3403 | 174.7063 | 173.8645 | 173.4132 | 173.5993 | 173.0811 | 172.9432 | 173.037 | 6
84 | 420 | 420 | 7 | 338.7939 | 0 | 15000 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 7
96 | 480 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8
108 | 540 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9
120 | 600 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10
132 | 660 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11
144 | 720 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12
156 | 780 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13
168 | 840 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14
180 | 900 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15
192 | 960 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16
204 | 1020 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17
216 | 1080 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 18
228 | 1140 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 19
240 | 1200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 20
252 | 1260 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 21
264 | 1320 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 22
276 | 1380 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23
288 | 1440 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 24
300 | 1500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 25
312 | 1560 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 26
324 | 1620 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 27
336 | 1680 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 28
348 | 1740 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 29
360 | 1800 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30
Note on D7: Ulrich: Wird verwendet, wenn für das Material "freie Eingabe" gewählt wurde. Sonst wird Schmelztemperatur des ausgewählten Stoffes verwendet.
Note on D9: Ulrich: Wenn hier kein Wert definiert ist, wird 3 °C/min angesetzt, derzeit ist diese Auswertung noch nicht möglich
Note on D10: Ulrich: hier wird zunächst ein Startwert eingegeben, aus dem ein Schätzwert ermittelt wird. Bei weiteren Iterationen wird hier ein neuer Startwert eingegenen. Für die Bestimmung des RTI-Wertes bei konstanter Temperatur und Geschwindigkeit ist hier keine Eingabe erforderlici
Note on D12: Ulrich: Wird nur zur Berechnung von Ceiling-Jet Temperaturen nach Mowrer benötigt.
Note on D13: Ulrich: Wird für Auswertung Sprinklerversuch nicht benötigt
Note on D14: Ulrich: Wird für Auswertung Sprinklerversuch nicht benötigt. Bei Versuchsberechnung entspricht der Wert dem ersten Messwert für die Temperatur zur Zeit t=0.
Note on D15: Ulrich: Bei Versuchsberechnung entspricht der Wert dem ersten Messwert für die Temperatur zur Zeit t=0.
Note on D16: Ulrich: Eingabe nur erforderlich, wenn eine beobachtete Auslösezeit vorliegt. Für Versuche wird der Wert aus Blatt Temperatur_gemessen eingetragen
Note on D19: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Temperaturbelastung vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximaltemperatur erreicht wird
Note on D20: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Geschwindigkeit vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximalgeschwindigkeit erreicht wird
Note on D21: Ulrich: hier steht Steuergröße für die Berechnung von Temperatur und Geschwindigkeit gemäß Auswahlbox.
Note on D31: Ulrich: Wird verwendet, wenn freie Eingabe gewählt ist
Note on D38: Ulrich: Bei großen Unterschieden zwischen den Methoden sollte kleinerer Zeitschritt, d. h. eine größere Anzahl von Iterationen für einen Zeitschritt im Diagramm gewählt werden. Bei kleinen RTI Werten bzw. bei früher Auslösung muss ein Zeitschritt von ggf. < 1s gewählt werden.
Note on D41: Ulrich: Simulationszeit erhöhen, wenn in der Simulationszeit Auslösetemperatur nicht erreicht wird.
Note on F32: Ulrich: Wenn konstante Brandleistung angenommen wird, kann Qmax nicht erreicht werden. Es steht dann hier #DIV/0!. In diesem Fall wird mit der bei Alpha eingegebenen Leistung gerechnet.
Note on H10: Ulrich: dieser Wert wird für die aktuelle Berechnung verwendet
Hauptmenü
Berechnung der Auslösezeit starten
TTI-Wert aus Versuch übernehmen

## Ausgabe_imGebaeude
Berechnung der Auslösezeiten im Gebäude
für verschiedene Berechnungsmodelle
(nach DIN 18232-10)
Mit folgender Ceiling-Jet-Formel wurde gerechnet:
Ceiling jet nach Mowrer
Bei der Berechnung wurden folgende Auslösezeiten ermittelt:
nach FPE-Tool mit dt/TAU:
| Auslösezeit: | 371.8126 | s | Brandleistung: |  |  | 15000 | kW
| maximale Gastemperatur: | 338.7939 | °C | max. Zeit Simulation: |  |  | 1800 | s
Angaben zum Wärmeabzug und den Umgebungsbedingungen
| Ausgewähltes Material: |  |  | PMMA |  |  | Schmelztemperatur:
| TTI des Wärmeabzugs: |  |  | 578.34 | (m*s)0,5 |  | -273 | °C
| Ausgangstemperatur Raum/WA: |  |  | 23 | °C
| rad. Abstand des WA zur Brandquelle: |  |  | 3 | m
| horiz. Abstand des WA zur Brandquelle: |  |  | 5 | m
| Raumausdehnung: (nur bei Ceiling jet nach Mowrer wichtig!) |  |  | 15 | m
| Angaben zur Brandquelle |  |  | Lage der Brandquelle: |  |  | Raummitte
| Verwendetes Brandszenarium: |  |  |  |  | (nur bei Ceiling jet nach Mowrer wichtig!)
Kleiderschrank aus Holzspanplatten (12,7 mm Dicke)
| Spezifische Brandleistung: |  | 4704 | kW/m²
| Maximale Brandleistung: |  | 15000 | kW
| Exponent: |  | 2 | quadratisch
| Koeffizient für Brandausbreitung: |  | 0.18756 | kW/s² | sehr schnell
Hauptmenü
Drucken
Speichern

## Stoffwerte
|  |  | PMMA | Polycarbonat | PVC | SAN | [13 empty] | Schmelzwärme (J/kg) | Schmelztemperatur (K) | spezifische Wärmekapazität (J/kg K) | Lambda (W/mK) | Dichte (kg/m³)
Stoffwerte | Variable im Programm | Einheit | [15 empty] | Nr. | Stoffname | H | TS | CP | LAMBDA | RHO
Schmelzwärme | H | J/kg | 96000 | 145000 | 176000 | 460000 | [10 empty] | Anzahl Stoffe | 1 | freie Eingabe
Schmelztemperatur | TS | K | 453 | 498 | 453 | 379 | [10 empty] | 6 | 2 | PMMA | 96000 | 513 | 1500 | 0.18 | 1180
spezifische Wärmekapazität | CP | J/kg K | 1470 | 1170 | 1200 | 1380 | [10 empty] | Eingabe | 3 | Polycarbonat | 145000 | 498 | 1170 | 0.19 | 1200
Lambda | LAMBDA | W/mK | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | [10 empty] | 1 | 4 | PVC | 176000 | 453 | 1200 | 0.2 | 1100
Dichte | RHO | kg/m³ | 1180 | 1200 | 1100 | 1080 | [11 empty] | 5 | SAN | 460000 | 379 | 1380 | 0.17 | 1080
[12 empty] | Ts | [5 empty] | 6 | SAN_Test | 460000 | 383 | 1380 | 0.17 | 1080
Festlegungen bzw. Eingaben | [5 empty] | H | TS | CP | LAMBDA | RHO |  | °C |  |  |  |  | Zellbereich | 7
Abstand WA von Brandquelle radial | r | m | Anzahl Stoffe | 1 | freie Eingabe | [11 empty] | AA3:AA52 | 8
Abstand WA von Brandquelle vertikal | zH | m | 5 | 2 | PMMA | 96000 | 453 | 1470 | 0.16 | 1180 |  | 180 | [5 empty] | 9
spezifische Brandleistung | q | kW/m² | Eingabe | 3 | Polycarbonat | 145000 | 498 | 1170 | 0.19 | 1200 |  | 225 |  |  |  | Laufvariable Stoffe: |  | 10
Brandausbreitungsgeschwindigkeit | Alpha | kW/s² | 1 | 4 | PVC | 176000 | 453 | 1200 | 0.2 | 1100 |  | 180 |  |  |  |  | 5
maximale Brandleistung | Qmax | kW |  | 5 | SAN | 460000 | 379 | 1380 | 0.17 | 1080 |  | 106
|  |  |  | 6 | 0
Rechengrößen |  |  |  | 7 | 0
|  |  |  | 8 | 0
aktuelle Brandleistung | Q=MIN(Qmax;q*ABR=Alpha*t²) | kW |  | 9 | 0
aktueller Brandherddurchmesser | d=(4Alpha/(qPi))^0,5*t=(4Q/(qPi))^0,5 | m |  | 10 | 0
Brandfläche | ABR=Q/q=Alpha/q*t² | m²
Lage virtuelle Plumeursprung unter Brandfläche | zV=-1,02*d+0,083*Q^0,4 | m
F10:F14
Lage der Brandquelle
| Mögliche Zeitschrittweite: |  |  | 1 | Raummitte
| 1 |  | Eingabe | 2 | Wand
| 2 |  | 2 | 3 | Ecke
5
10
|  |  |  | Alpha Standard für quadratische Ausbreitung |  |  |  |  | Exponent für Brandausbreitung
|  |  |  | 1 | langsam | 0.00293 |  |  | 1 | Brandleistung konstant | 0 | konstant
|  |  |  | 2 | mittel | 0.01172 |  |  | 2 | Brandleistung linear | 1 | linear
|  |  | Eingabe | 3 | schnell | 0.04689 |  | Eingabe | 3 | Brandleistung quadratisch | 2 | quadratisch |  |  | Eingabe
|  |  | 5 | 4 | sehr schnell | 0.18756 |  | 3 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 5 | Freie Eingabe
|  |  | Berechnung Gastemperatur nach Quelle/Methode | [11 empty] | Berechnung Gastemperatur nach Quelle/Methode
|  |  |  | 1 | Ceiling jet nach ISO 16736 (Entwurf )
|  |  |  | 2 | Ceiling jet nach Evans und Stroup (auch in VFdB-Leitfaden)
|  |  | Eingabe | 3 | Ceiling jet nach Mowrer | [9 empty] | Eingabe
|  |  | 3 | 4 | konstante Temperatur und Geschwindigkeit | [9 empty] | 3
|  |  |  | 5 | Temperatur gemäß DIN 18232-4 und Geschwindigkeit (nach 5 min wird Tmax und vmax erreicht)
|  |  |  | 6 | freie Temperatur und Geschwindigkeit (Eingabe in Blatt Temperatur_gemessen)
|  |  |  | 7 | ETK-Temperatur gemäß DIN 4102-2 und Geschwindigkeit 3 m/s
| für Berechnung im Gebäude | Eingabe | 1 | 1 | Ceiling jet nach ISO 16736 (Entwurf ) | [7 empty] | für Berechnung im Gebäude | Eingabe | 1
|  | 3 | 2 | 2 | Ceiling jet nach Evans und Stroup (auch in VfdB-Leitfaden) | [8 empty] | 3 | 2
|  |  | 3 | 3 | Ceiling jet nach Mowrer | [9 empty] | 3
| für Berechnung ein TTI | Eingabe | 1 | 4 | konstante Temperatur und Geschwindigkeit | [7 empty] | für Berechnung ein TTI | Eingabe | 1
| für Berechnung TTI aus Versuch | 1 | 2 | 5 | Temperatur gemäß DIN 18232-4 und Geschwindigkeit (nach 5 min wird Tmax und vmax erreicht) | [7 empty] | für Berechnung TTI aus Versuch | 1 | 2
|  |  | 3 | 6 | freie Temperatur und Geschwindigkeit (Eingabe in Blatt Temperatur_gemessen) | [9 empty] | 3
|  |  | 4 | 7 | ETK-Temperatur gemäß DIN 4102-2 und Geschwindigkeit 3 m/s
| für Berechnung im Gebäude | Eingabe | 1 | 1 | Ceiling jet nach ISO 16736 (Entwurf ) | [7 empty] | für Berechnung im Gebäude | Eingabe | 1
|  | 3 | 2 | 2 | Ceiling jet nach Evans und Stroup (auch in VfdB-Leitfaden) | [8 empty] | 3 | 2
|  |  | 3 | 3 | Ceiling jet nach Mowrer | [9 empty] | 3
|  |  | 4 | 8 | Ceiling jet nach Cooper | [9 empty] | 4
|  |  | 5 | 9 | Ceiling jet nach Heskestad und Delichatsios | [9 empty] | 5
|  |  | 6 | 10 | Ceiling jet nach Delichatsios | [9 empty] | 6
7
Note on D44: Ulrich: hier sind nicht alle Möglichkeiten für alle Berechnungen geeignet bzw. möglich.
Hauptmenü

## TTI_Wahl
TTI-Auswahl
mögliche TTI-Wert-Vorgabe:
1 | konstanter Berechnung
2 | Berechnung nach Versuch
3 | aus Liste
4 | freier Eingabe

## Brandszenarien
Spalte für Angaben VBA- |  | Brandszenarien
Programmierung, nichts ändern!
| Nr. | Name/Stoff | Ausbreitung | Koeffizient | max. spez. Wärmefreisetzungsrate [kW/m²] | Nr. | Name/Stoff | Ausbreitung | Koeffizient | max. erreichte Abbrandleistung [kW]
Möglichkeiten: | 1 | Freie Eingabe |  |  |  | 1 | Freie Eingabe
21 | 2 | Matratze aus flammenhemmenden Material (mit Ausnahme der normalen Bettwäsche) | langsam | 0.00293 | 17 | 2 | PC-Arbeitsplatz; massive Möbel (Holzspanplatten); freie Verbrennung | langsam | 0.00293 | 1800
| 3 | Federmatratze aus Baumwolle / Polyester mit Bettwäsche | mittel | 0.01172 | 567.5 | 3 | PC-Arbeitsplatz; massive Möbel (Holzspanplatten); Versuch in einem Raum (ISO 9705) | langsam | 0.00293 | 2500
Angaben nach VdS 2827: 2000-05 | 4 | Federmatratze aus Polyurethan mit Bettwäsche | schnell | 0.04689 | 908 | 4 | PC-Arbeitsplatz in Großraumbüro; massive Möbel (Holzspanpl.) mit brennb. Wandschirmen | schnell | 0.04689 | 6800
| 5 | Kleiderschrank aus dünnem (3,2 mm dick), lamellenverleimten Holz mit flammh. Anstrich | sehr schnell | 0.18756 | 3860 | 5 | Büro; Papier-Dokumentation auf Metallregalen; freie Verbrennung (Brandzeit > 200 s) | schnell | 0.04689 | 1600
| 6 | Kleiderschrank aus Holzspanplatten (12,7 mm Dicke) | sehr schnell | 0.18756 | 4704 | 6 | Büroeinheit; massive Möbel (Holzspanplatten); Versuch in einem Raum (ISO 9705) | langsam | 0.00293 | 2250
| 7 | Polstermöbel, Typ A, mittleres Gewicht | schnell | 0.04689 | 4086 | 7 | PKW in einem öffentlichen Parkhaus | langsam | 0.00293 | 2000
| 8 | schwere Polstermöbel, Typ B | mittel | 0.01172 | 1986.3 | 8 | PKW in einer kleinen, gut belüfteten Garage | schnell | 0.04689 | 8500
| 9 | leichte Polstermöbel, Typ C | mittel | 0.01172 | 170.3 | 9 | Chemielabor | sehr schnell | 0.18756 | 2000
| 10 | Holzpaletten (gestapelt/Blocklagerung, 0,5 m) | mittel | 0.01172 | 1248.5 | 10 | normales Bett in einem schwedischen Spital | langsam | 0.00293 | 300
| 11 | Holzpaletten (gestapelt/Blocklagerung, 1,5 m) | schnell | 0.04689 | 3745.5
| 12 | Holzpaletten (gestapelt/Blocklagerung, 3 m) | schnell | 0.04689 | 6810
| 13 | Holzpaletten (gestapelt/Blocklagerung, 4,9 m) | schnell | 0.04689 | 10215
| 14 | gefüllte Postsäcke | schnell | 0.04689 | 397.3
| 15 | unterteilte Leerkartons | sehr schnell | 0.18756 | 2270
| 16 | PE-Kehrichteimer in Kartons | sehr schnell | 0.18756 | 2837.5
| 17 | PE-Flaschen in unterteilten Kartons (Regallagerung) | sehr schnell | 0.18756 | 6242.5
| 18 | PE-Flaschen in unterteilten Kartons (gestapelt/Blocklagerung) | sehr schnell | 0.18756 | 1929.5
| 19 | PU-Hartschaum Isolationsplatten | sehr schnell | 0.18756 | 1929.5
| 20 | PS-Becher in unterteilten Kartons | sehr schnell | 0.18756 | 13620
| 21 | PP oder PE Folienrollen | sehr schnell | 0.18756 | 3972.5

## Datenblatt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | Definition der verwendeten Variablen |  |  | (Zeilen nicht verschieben, sonst sind alle Zellbezüge falsch) |  |  | Versuche an der FFB
|  |  |  | Arbeitsblatt TTI_Iterationen |  |  |  | ausgewählt |  |  | Temperatur in Spalte | Stoff
|  | TTI-Iterationen | [5 empty] | 6 | 1 | Versuch an FFB vom 08.05.2003, Acryl | 9 | Versuch 1
| aktueller Wert | Zeile | Spalte | Name | PI | 3.1416 |  | Beginn Spalte | 2 | Versuch an FFB vom 08.05.2003, Polycarbonat | 14 | Versuch 2
1 | 273 | 56 | 3 | T_0K | NV | #N/A | #N/A | 4 | 3 | Versuch an FFB vom 10.07.2003, PMMA | 19 | Versuch 3
2 | 293 | 15 | 6 | TA | Dim TA As Double 'Ausgangstemperatur [K] |  |  |  | 4 | Versuch an FFB vom 10.10.2003, Makrolon SD | 24 | Versuch 4
3 | 673 | 19 | 6 | Tg_const | Dim Tg_const As Double 'konstante Temperatur [K] |  |  |  | 5 | Versuch an FFB vom 13.10.2003, FVLR | 29 | Versuch 5
4 | 400 | 19 | 4 | Tg_const_C | Dim Tg_const_C As Double 'konstante Temperatur [°C] |  |  |  | 6 | Versuch an FFB vom 14.10.2003, PMMA | 4 | Versuch 6
5 | 973 | 8 | 8 | T_resp | Dim T_resp As Double 'Auslöse-/Schmelztemperatur [K] |  |  |  | 7 | Versuch an FFB vom 16.10.2003, Makrolon | 34 | Versuch 7
6 | 0 | 16 | 4 | Tim_r | Dim Tim_r As Double 'Auslöse-/Schmelzzeit [s] |  |  |  | 8 | ETK | 39 | ETK
7 | 0.001 | 11 | 4 | D_tti | Dim D_tti As Double 'Differenzwert für TTI [ms^0,5]
8 | 15000 | 35 | 4 | Q_max | Dim Q_max As Double 'maximale Brandleistung [kW]
9 | 4704 | 34 | 4 | Q_spez | Dim Q_spez As Double 'spezifische Brandleistung [kW/m²]
10 | 2 | 36 | 4 | Q_power | Dim Q_power As Double 'Exponent für Brandausbreitung [-]
11 | 0.18756 | 38 | 6 | Q_alpha | Dim Q_alpha As Double 'konstanter Faktor für Brandausbreitung [-]
12 | 1 | 40 | 6 | klf | Dim klf As Integer 'Faktor zur Bestimmung der Lage der Brandquelle 1=Mitte 2=Wand 3=Ecke
13 | 3 | 20 | 4 | U0 | Dim u0 As Double 'konstante Strömungsgeschwindigkeit [m/s]
14 | 1.25 | 44 | 6 | Dt | Dim Dt As Double 'Zeitschrittweite [s]
15 | 2500 | 46 | 4 | SIM_Time | Dim SIM_Time As Double 'Simulationszeit [s]
16 | 40 | 47 | 4 | DT_Print | Dim DT_Print As Double 'Zeitintervall für Ausgabe ERgebnisse in Tabelle [s]
17 | 1 | 23 | 8 | I_Ber_const | Dim I_Ber_const As Integer 'Steuergröße für Berechnung bei Plunge test 1=Auslösezeit bekannt 2=RTI Wert bekannt
18 | 3 | 13 | 4 | r | Dim r As Double 'radialer Abstand Brandquelle von Auslöseelement/WA [m]
19 | 5 | 14 | 4 | zH | Dim zH As Double 'horizontaler Abstand Brandquelle von Auslöseelement/WA [m]
20 | 15 | 12 | 4 | W_char | Dim W_char As Double 'characteristische Abmessung Raum [m]
21 | 7 | 21 | 4 | I_Cmod | Dim I_Cmod As Integer 'Art der Bestimmung der Gastemperatur und Geschwindigkeit
22 | 1 | 17 | 4 | I_Mod_res | Dim I_Mod_res As Double 'Art der Auslösung 1=Temperatur 2=Temperaturdifferenz
23 | 5 | 43 | 4 | Max_Iter_RTI | Dim Max_Iter_RTI As Integer 'maximale Anzahl der Iterationen für Bestimmung TTI-Wert aus Temperaturverlauf
24 | 0.5 |  |  | D_dt | Dim D_dt As Double 'Änderung der Zeitschrittweite [s]
25 | #N/A |  |  | Const_NV | Dim Const_NV As Double 'konstanter Wert für Vorbesetzen der Tabellenwerte | [7 empty] | 1 | #N/A
26 | 2000 |  |  | RTI_Start | Dim RTI_Start As Double 'RTI/TTI-Wert (Startwert für Berechnung) [ms^0,5] | [7 empty] | 2 | 0
27 | 5 |  |  | N_MAX_Iterat | Dim N_MAX_Iterat As Integer 'maximale Anzahl der Iterationen | [7 empty] | 3 | 0
28 | 31 |  |  | NMAX_Plot | Dim NMAX_Plot As Integer 'Anzahl der maximalen Ausgabe in Tabelle | [7 empty] | 4 | 31
29 | 80 |  |  | N_Plot_Zeile_Start | Dim N_Plot_Zeile_Start As Integer 'Zeile, an der Tabellenausgabe beginnt | [7 empty] | 5 | 80
30 | -6 |  |  | N_Spalt_res_Tab | Dim N_Spalt_res_Tab As Integer 'Spalte, an der Tabellenausgabe der Resultate beginnt | [7 empty] | 6 | -6
31 | 0 |  |  | N_Zeil_Start_Tab | Dim N_Zeil_Start_Tab As Integer 'Zeile, an der Tabellenausgabe der Resultate beginnt | [7 empty] | 7 | 0
32 | 28 |  |  | N_Zeil_Start_Einzel | Dim N_Zeil_Start_Einzel As Integer 'Zeile, an der Einzelausgabe (für jeden Zeitschritt) der Resultate beginnt | [7 empty] | 8 | 28
33 | 2000 |  |  | RTI | aktueller Wert für RTI | [7 empty] | 9 | 1816.2439
34 | 1 |  |  | I_Mat | Nr. des verwendeten Materials | [7 empty] | 10 | 2
35 |  |  |  | N_Dt | Public N_Dt As Integer 'Anzahl Iterationen für einen Diagrammzeitschritt | [7 empty] | 35
36 |  |  |  | N_Dt_Mod | Public N_Dt_Mod 'Faktor für Variation Zeitschritt für Iterationen | [7 empty] | 36
| Ergebnisse | [12 empty] | Ergebnisse
1 | 0 |  |  | RTI_RES | Dim RTI_Res As Double 'RTI/TTI-Wert [ms^0,5] | [7 empty] | 1 | 0
2 | 2376.0781 |  |  | Tim_res_FPE | Dim Tim_res_FPE As Double 'berechnete Auslösezeit nach FPE-Tool [s] | [7 empty] | 2 | 120
3 | 2376.0271 |  |  | Tim_res_Mow | Dim Tim_res_Mow As Double 'berechnete Auslösezeit nach Mowrer Unterlage [s] | [7 empty] | 3 | 120
4 | 2376.2471 |  |  | Tim_res_FPE_T | Dim Tim_res_FPE_T As Double 'berechnete Auslösezeit nach FPE-Tool mit Tau/dt [s] | [7 empty] | 4 | 120
5 |  |  |  | Tel_Integ | Dim Tel_Integ As Double 'Temperatur am Element [K] nach Integrationsmethode (gültig nur für konstante Temperatur) | [7 empty] | 5
6 | 786.5481 |  |  | RTI_1 | [8 empty] | 6 | 2319.6453
7 | 646.8533 |  |  | T_resp_1 | [8 empty] | 7 | 708.9569
8 | 787.3347 |  |  | RTI_2 | [8 empty] | 8 | 2321.9649
9 | 647.2032 |  |  | T_resp_2 | [8 empty] | 9 | 709.6759
10 |  |  |  | D_Tresp | [8 empty] | 10
11 | 804.858 |  |  | RTI_neu | [8 empty] | 11 | 2323.0104
12 | 654.9679 |  |  | T_resp_neu | [8 empty] | 12 | 709.9999
13 |  |  |  | Qbrut | Dim Qbrut As Double 'Brandleistung (brutto) (aktueller Zeitschritt) [kW] | [7 empty] | 13
14 |  |  |  | d | Dim d As Double 'Brandherddurchmesser (aktueller Zeitschritt) [m] | [7 empty] | 14
15 |  |  |  | zV | Dim zV As Double 'Abstand virtueller Ursprung von Brandebene [m] | [7 empty] | 15
16 |  |  |  | T_gas | [8 empty] | 16
17 | 1163.842 |  |  | Tg_max | maximale Rauchgastemperatur | [7 empty] | 17 | 773
18 |  |  |  | vgas | [8 empty] | 18
19 | 0 |  |  | Qbrut_resp_FPE | [8 empty] | 19 | 0
20 | 0 |  |  | Qbrut_resp_Mow | [8 empty] | 20 | 0
21 | 0 |  |  | Qbrut_resp_FPE_T | [8 empty] | 21 | 0
22 | 3 |  |  | v_max | [8 empty] | 22
23 |  |  |  | TAU | Dim TAU As Double 'Zeitkonstante TAU [s] | [7 empty] | 23
24 |  |  |  | D_Tel_FPE | Dim D_Tel_FPE As Double 'Temperaturerhöhung am Element [K/s] berechnet nach FPE-Tool | [7 empty] | 24
|  |  |  | D_Tel_Mow | Dim D_Tel_Mow As Double 'Temperaturerhöhung am Element [K/s] berechnet nach Mowrer Unterlage
|  |  |  | D_Tel_FPE_T | Dim D_Tel_FPE_T As Double 'Temperaturerhöhung am Element [K/s] berechnet nach FPE-Tool mit TAU/t
|  |  |  | Tel_FPE | Dim TEL_FPE As Double 'Temperatur am Element [K] berechnet nach FPE-Tool
|  |  |  | Tel_Mow | Dim TEL_Mow As Double 'Temperatur am Element [K] berechnet nach Mowrer Unterlage
|  |  |  | Tel_FPE_T | Dim TEL_FPE_T As Double 'Temperatur am Element [K] berechnet nach FPE-Tool mit TAU/t
Dim D_Tresp As Double '
25 | 1 |  |  | Materialnummer
Dim N_Spalt_ts As Integer
Dim N_Spalt_tm As Integer
Dim N_Spalt_g As Integer
Dim N_Spalt_e As Integer
Dim RTI_akt As Double
Dim Faktor As Double
Dim D_RTI As Double
Dim T_resp_DRTI As Double
Dim T_resp_Schaetz As Double
Hauptmenü

## Messwerte_FFB
15 | Start für Werte bei Zeile | 4 | Spalte |  | 9 | Spalte |  | 14 | Spalte |  | 19 | Spalte |  | 24 | Spalte |  | 29 | Spalte |  | 34 | Spalte |  | 39 | Spalte
|  | 50 |  | RTI Sprinklerelement | 50 |  | RTI Sprinklerelement | 50 |  | RTI Sprinklerelement | 50 |  | RTI Sprinklerelement | 50 |  | RTI Sprinklerelement | 50 |  | RTI Sprinklerelement | 50 |  | RTI Sprinklerelement
|  | 68 | °C | Auslösetemperatur | 68 | °C | Auslösetemperatur | 68 | °C | Auslösetemperatur | 68 | °C | Auslösetemperatur | 68 | °C | Auslösetemperatur | 68 | °C | Auslösetemperatur | 68 | °C | Auslösetemperatur
|  | 168 | s | Sprinklerauslösezeit | 0 | s | Sprinklerauslösezeit | 0 | s | Sprinklerauslösezeit | 160 | s | Sprinklerauslösezeit | 168 | s | Sprinklerauslösezeit | 0 | s | Sprinklerauslösezeit | 188 | s | Sprinklerauslösezeit
|  | 2.8 | min |  | 0 | min |  | 0 | min |  | 2.6667 | min |  | 2.8 | min |  | 0 | min |  | 3.1333 | min
|  | 2 |  | PMMA | 2 |  | PMMA | 3 |  | PC | 2 |  | PMMA | 3 |  | PC | 5 |  | SAN | 3 |  | PC | 1 | freie Eingabe
|  | 710 | s | Ausschmelzzeit | 880 | s | Ausschmelzzeit | 780 | s | Ausschmelzzeit | 690 | s | Ausschmelzzeit | 1110 | s | Ausschmelzzeit | 630 | s | Ausschmelzzeit | 1330 | s | Ausschmelzzeit
|  | 11.8333 | min |  | 14.6667 | min |  | 13 | min |  | 11.5 | min |  | 18.5 | min |  | 10.5 | min |  | 22.1667 | min |  |  |  | 5 | Delta t [s]
|  | 3 | m/s | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu | 3 | m/s | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu | 3 | m/s | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu | 3 | m/s | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu | 3 | m/s | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu | 3 | m/s | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu | 3 | m/s | Strömungsgeschwindigkeit angenommen zu | 3 | m/s | 0.083333 | Delta t [min]
|  | 240 | s | nach | 240 | s | nach | 240 | s | nach | 240 | s | nach | 240 | s | nach | 240 | s | nach | 240 | s | nach | 500 | s
|  | Versuch an FFB vom 14.10.2003 |  |  | Versuch an FFB vom 08.05.2003, Acryl |  |  | Versuch an FFB vom 08.05.2003, PC |  |  | Versuch an FFB vom 10.07.2003 |  |  | Versuch an FFB vom 10.10.2003 |  |  | Versuch an FFB vom 13.10.2003 (FVLR) |  |  | Versuch an FFB vom 16.10.2003 |  |  | ETK
Kommentarzeile_SR: |  | Versuch 6, PMMA |  |  | Versuch 1, PMMA |  |  | Versuch 2, PC |  |  | Versuch 3, PMMA |  |  | Versuch 4, PC (Makrolon) |  |  | Versuch 5, SAN |  |  | Versuch 7, PC (Makrolon)
|  | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s] | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s] | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s] | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s] | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s] | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s] | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s] | Zeit [s] | Temperatur [°C] | Gasgeschwindigkeit [m/s]
|  | 0 | 17.9935 | 0 | 0 | 22.6847 | 0 | 0 | 41.7074 | 0 | 0 | 23.5951 | 0 | 0 | 20.4378 | 0 | 0 | 19.3175 | 0 | 0 | 18.5027 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | 10 | 19.5212 | 0.125 | 10 | 22.583 | 0.125 | 10 | 41.8091 | 0.125 | 10 | 23.4932 | 0.125 | 10 | 19.7249 | 0.125 | 10 | 18.7064 | 0.125 | 10 | 19.2156 | 0.125 | 5 | 96.5378 | 0.03
|  | 20 | 21.2526 | 0.25 | 20 | 23.1934 | 0.25 | 20 | 41.5039 | 0.25 | 20 | 25.632 | 0.25 | 20 | 21.7618 | 0.25 | 20 | 21.1507 | 0.25 | 20 | 20.336 | 0.25 | 10 | 146.952 | 0.06
|  | 30 | 23.7988 | 0.375 | 30 | 23.0916 | 0.375 | 30 | 41.5039 | 0.375 | 30 | 28.7893 | 0.375 | 30 | 24.308 | 0.375 | 30 | 23.5951 | 0.375 | 30 | 22.6785 | 0.375 | 15 | 184.6068 | 0.09
|  | 40 | 26.7524 | 0.5 | 40 | 22.6847 | 0.5 | 40 | 41.5039 | 0.5 | 40 | 31.5392 | 0.5 | 40 | 27.1597 | 0.5 | 40 | 25.8357 | 0.5 | 40 | 24.9191 | 0.5 | 20 | 214.6736 | 0.12
|  | 50 | 30.0115 | 0.625 | 50 | 22.6847 | 0.625 | 50 | 41.6056 | 0.625 | 50 | 34.9001 | 0.625 | 50 | 29.1967 | 0.625 | 50 | 27.5671 | 0.625 | 50 | 27.3634 | 0.625 | 25 | 239.7036 | 0.15
|  | 60 | 34.5946 | 0.75 | 60 | 22.7865 | 0.75 | 60 | 41.7074 | 0.75 | 60 | 38.6685 | 0.75 | 60 | 32.965 | 0.75 | 60 | 30.6226 | 0.75 | 60 | 30.0115 | 0.75 | 30 | 261.1447 | 0.18
|  | 70 | 39.8907 | 0.875 | 70 | 23.2951 | 0.875 | 70 | 43.1315 | 0.875 | 70 | 43.4553 | 0.875 | 70 | 37.65 | 0.875 | 70 | 33.7798 | 0.875 | 70 | 34.4927 | 0.875 | 35 | 279.898 | 0.21
|  | 80 | 46.307 | 1 | 80 | 26.5503 | 1 | 80 | 46.0815 | 1 | 80 | 48.8532 | 1 | 80 | 43.0479 | 1 | 80 | 39.2796 | 1 | 80 | 38.3629 | 1 | 40 | 296.5632 | 0.24
|  | 90 | 54.353 | 1.125 | 90 | 29.8055 | 1.125 | 90 | 49.3368 | 1.125 | 90 | 54.1493 | 1.125 | 90 | 50.992 | 1.125 | 90 | 44.6775 | 1.125 | 90 | 42.6405 | 1.125 | 45 | 311.5588 | 0.27
|  | 100 | 66.982 | 1.25 | 100 | 32.4504 | 1.25 | 100 | 51.7782 | 1.25 | 100 | 61.7878 | 1.25 | 100 | 61.3804 | 1.25 | 100 | 50.7883 | 1.25 | 100 | 49.1588 | 1.25 | 50 | 325.1893 | 0.3
|  | 110 | 82.8702 | 1.375 | 110 | 35.4004 | 1.375 | 110 | 54.9316 | 1.375 | 110 | 71.0559 | 1.375 | 110 | 76.8612 | 1.375 | 110 | 62.7045 | 1.375 | 110 | 57.2047 | 1.375 | 55 | 337.6825 | 0.33
|  | 120 | 111.8967 | 1.5 | 120 | 38.4521 | 1.5 | 120 | 57.373 | 1.5 | 120 | 83.685 | 1.5 | 120 | 97.4344 | 1.5 | 120 | 78.3889 | 1.5 | 120 | 68.5098 | 1.5 | 60 | 349.2137 | 0.36
|  | 130 | 149.7839 | 1.625 | 130 | 41.8091 | 1.625 | 130 | 61.2386 | 1.625 | 130 | 99.7769 | 1.625 | 130 | 123.2018 | 1.625 | 130 | 97.027 | 1.625 | 130 | 79.713 | 1.625 | 65 | 359.9205 | 0.39
|  | 140 | 138.1733 | 1.75 | 140 | 45.6746 | 1.75 | 140 | 65.918 | 1.75 | 140 | 120.8593 | 1.75 | 140 | 150.395 | 1.75 | 140 | 116.7854 | 1.75 | 140 | 94.8882 | 1.75 | 70 | 369.913 | 0.42
|  | 150 | 160.0705 | 1.875 | 150 | 49.8454 | 1.875 | 150 | 70.2922 | 1.875 | 150 | 144.386 | 1.875 | 150 | 138.0715 | 1.875 | 150 | 141.5343 | 1.875 | 150 | 114.8503 | 1.875 | 75 | 379.2805 | 0.45
|  | 160 | 149.071 | 2 | 160 | 56.2541 | 2 | 160 | 75.5819 | 2 | 160 | 163.0241 | 2 | 160 | 161.2927 | 2 | 160 | 147.3396 | 2 | 160 | 132.4699 | 2 | 80 | 388.0966 | 0.48
|  | 170 | 210.9942 | 2.125 | 170 | 63.2731 | 2.125 | 170 | 81.8888 | 2.125 | 170 | 184.2083 | 2.125 | 170 | 165.2647 | 2.125 | 170 | 181.3566 | 2.125 | 170 | 149.4784 | 2.125 | 85 | 396.4228 | 0.51
|  | 180 | 213.2348 | 2.25 | 180 | 72.5301 | 2.25 | 180 | 90.5355 | 2.25 | 180 | 203.8649 | 2.25 | 180 | 225.4565 | 2.25 | 180 | 211.9108 | 2.25 | 180 | 116.0725 | 2.25 | 90 | 404.3105 | 0.54
|  | 190 | 244.5019 | 2.375 | 190 | 83.1095 | 2.375 | 190 | 99.6908 | 2.375 | 190 | 219.753 | 2.375 | 190 | 256.2144 | 2.375 | 190 | 240.1225 | 2.375 | 190 | 123.5073 | 2.375 | 95 | 411.8036 | 0.57
|  | 200 | 261.1031 | 2.5 | 200 | 93.8924 | 2.5 | 200 | 111.7961 | 2.5 | 200 | 237.2708 | 2.5 | 200 | 270.6767 | 2.5 | 200 | 253.5664 | 2.5 | 200 | 152.8393 | 2.5 | 100 | 418.9398 | 0.6
|  | 210 | 272.4081 | 2.625 | 210 | 108.5409 | 2.625 | 210 | 127.1566 | 2.625 | 210 | 255.807 | 2.625 | 210 | 285.139 | 2.625 | 210 | 263.0382 | 2.625 | 210 | 180.7455 | 2.625 | 105 | 425.7515 | 0.63
|  | 220 | 286.463 | 2.75 | 220 | 124.41 | 2.75 | 220 | 144.755 | 2.75 | 220 | 274.0377 | 2.75 | 220 | 295.1201 | 2.75 | 220 | 272.51 | 2.75 | 220 | 199.078 | 2.75 | 110 | 432.2669 | 0.66
|  | 230 | 295.5275 | 2.875 | 230 | 140.8895 | 2.875 | 230 | 165.1001 | 2.875 | 230 | 284.2224 | 2.875 | 230 | 307.851 | 2.875 | 230 | 283.1021 | 2.875 | 230 | 231.5673 | 2.875 | 115 | 438.5108 | 0.69
|  | 240 | 302.9623 | 3 | 240 | 158.8949 | 3 | 240 | 187.7848 | 3 | 240 | 299.194 | 3 | 240 | 315.8969 | 3 | 240 | 289.824 | 3 | 240 | 244.5019 | 3 | 120 | 444.5049 | 0.72
|  | 250 | 304.6937 | 3 | 250 | 175.0692 | 3 | 250 | 208.2316 | 3 | 250 | 308.5639 | 3 | 250 | 323.7392 | 3 | 250 | 298.7866 | 3 | 250 | 256.2144 | 3 | 125 | 450.2683 | 0.75
|  | 260 | 312.4341 | 3 | 260 | 192.6676 | 3 | 260 | 226.3387 | 3 | 260 | 317.4246 | 3 | 260 | 330.7666 | 3 | 260 | 311.2119 | 3 | 260 | 260.6957 | 3 | 130 | 455.8183 | 0.78
|  | 270 | 319.3597 | 3 | 270 | 207.9264 | 3 | 270 | 240.682 | 3 | 270 | 323.7392 | 3 | 270 | 338.8126 | 3 | 270 | 320.1745 | 3 | 270 | 265.788 | 3 | 135 | 461.17 | 0.81
|  | 280 | 331.4796 | 3 | 280 | 220.4386 | 3 | 280 | 255.7373 | 3 | 280 | 330.5629 | 3 | 280 | 345.4326 | 3 | 280 | 322.6188 | 3 | 280 | 269.2508 | 3 | 140 | 466.3371 | 0.84
|  | 290 | 337.2849 | 3 | 290 | 231.425 | 3 | 290 | 264.2822 | 3 | 290 | 337.183 | 3 | 290 | 350.3213 | 3 | 290 | 326.6927 | 3 | 290 | 274.5469 | 3 | 145 | 471.332 | 0.87
|  | 300 | 343.2939 | 3 | 300 | 242.1061 | 3 | 300 | 275.7772 | 3 | 300 | 340.2384 | 3 | 300 | 352.2564 | 3 | 300 | 331.2759 | 3 | 300 | 284.7316 | 3 | 150 | 476.1657 | 0.9
|  | 310 | 345.3308 | 3 | 310 | 249.5321 | 3 | 310 | 282.5928 | 3 | 310 | 344.0068 | 3 | 310 | 355.6174 | 3 | 310 | 339.9329 | 3 | 310 | 288.2963 | 3 | 155 | 480.8483 | 0.93
|  | 320 | 351.9509 | 3 | 320 | 258.077 | 3 | 320 | 291.6463 | 3 | 320 | 352.1546 | 3 | 320 | 360.5061 | 3 | 320 | 345.6363 | 3 | 320 | 296.3422 | 3 | 160 | 485.389 | 0.96
|  | 330 | 355.6174 | 3 | 330 | 263.3667 | 3 | 330 | 299.3774 | 3 | 330 | 355.5155 | 3 | 330 | 363.0522 | 3 | 330 | 348.1825 | 3 | 330 | 300.3143 | 3 | 165 | 489.7961 | 0.99
|  | 340 | 360.6079 | 3 | 340 | 266.7236 | 3 | 340 | 306.8034 | 3 | 340 | 360.8116 | 3 | 340 | 368.8575 | 3 | 340 | 351.2379 | 3 | 340 | 304.9993 | 3 | 170 | 494.0773 | 1.02
|  | 350 | 362.3393 | 3 | 350 | 274.0479 | 3 | 350 | 316.7725 | 3 | 350 | 364.4781 | 3 | 350 | 365.904 | 3 | 350 | 358.6728 | 3 | 350 | 306.3233 | 3 | 175 | 498.2396 | 1.05
|  | 360 | 358.2654 | 3 | 360 | 275.5737 | 3 | 360 | 323.1812 | 3 | 360 | 366.9224 | 3 | 360 | 370.0797 | 3 | 360 | 358.8765 | 3 | 360 | 307.2399 | 3 | 180 | 502.2893 | 1.08
|  | 370 | 361.4227 | 3 | 370 | 281.779 | 3 | 370 | 330.7088 | 3 | 370 | 370.5889 | 3 | 370 | 377.209 | 3 | 370 | 357.5525 | 3 | 370 | 306.527 | 3 | 185 | 506.2325 | 1.11
|  | 380 | 359.895 | 3 | 380 | 285.9497 | 3 | 380 | 334.8796 | 3 | 380 | 375.0702 | 3 | 380 | 377.8201 | 3 | 380 | 364.1726 | 3 | 380 | 313.86 | 3 | 190 | 510.0745 | 1.14
|  | 390 | 360.8116 | 3 | 390 | 290.3239 | 3 | 390 | 339.4572 | 3 | 390 | 380.3663 | 3 | 390 | 380.3663 | 3 | 390 | 366.3114 | 3 | 390 | 313.7581 | 3 | 195 | 513.8205 | 1.17
|  | 400 | 366.1077 | 3 | 400 | 294.2912 | 3 | 400 | 345.9676 | 3 | 400 | 383.6254 | 3 | 400 | 383.4217 | 3 | 400 | 348.5899 | 3 | 400 | 317.1191 | 3 | 200 | 517.4751 | 1.2
|  | 410 | 368.9594 | 3 | 410 | 297.1395 | 3 | 410 | 350.8504 | 3 | 410 | 387.8011 | 3 | 410 | 386.3753 | 3 | 410 | 344.2105 | 3 | 410 | 318.7486 | 3 | 205 | 521.0427 | 1.23
|  | 420 | 371.8111 | 3 | 420 | 299.4792 | 3 | 420 | 355.9367 | 3 | 420 | 390.4492 | 3 | 420 | 388.1067 | 3 | 420 | 356.0248 | 3 | 420 | 320.4801 | 3 | 210 | 524.5273 | 1.26
|  | 430 | 375.6813 | 3 | 430 | 299.3774 | 3 | 430 | 361.2264 | 3 | 430 | 392.6898 | 3 | 430 | 391.6713 | 3 | 430 | 362.3393 | 3 | 430 | 321.2948 | 3 | 215 | 527.9327 | 1.29
|  | 440 | 374.1536 | 3 | 440 | 299.7843 | 3 | 440 | 365.1937 | 3 | 440 | 395.5415 | 3 | 440 | 395.8471 | 3 | 440 | 371.913 | 3 | 440 | 323.1281 | 3 | 220 | 531.2624 | 1.32
|  | 450 | 373.7462 | 3 | 450 | 303.5482 | 3 | 450 | 369.6696 | 3 | 450 | 397.0692 | 3 | 450 | 399.1062 | 3 | 450 | 379.6534 | 3 | 450 | 327.4057 | 3 | 225 | 534.5198 | 1.35
|  | 460 | 372.524 | 3 | 460 | 308.431 | 3 | 460 | 372.2127 | 3 | 460 | 397.1711 | 3 | 460 | 398.6988 | 3 | 460 | 380.1626 | 3 | 460 | 330.4611 | 3 | 230 | 537.7078 | 1.38
|  | 470 | 365.5984 | 3 | 470 | 308.9396 | 3 | 470 | 378.5197 | 3 | 470 | 396.4582 | 3 | 470 | 404.3004 | 3 | 470 | 384.542 | 3 | 470 | 330.0537 | 3 | 235 | 540.8294 | 1.41
|  | 480 | 360.4042 | 3 | 480 | 311.2793 | 3 | 480 | 380.1473 | 3 | 480 | 401.8561 | 3 | 480 | 401.4487 | 3 | 480 | 387.5974 | 3 | 480 | 334.7387 | 3 | 240 | 543.8873 | 1.44
|  | 490 | 370.4871 | 3 | 490 | 311.9914 | 3 | 490 | 381.6732 | 3 | 490 | 395.6434 | 3 | 490 | 402.4672 | 3 | 490 | 390.1436 | 3 | 490 | 335.7572 | 3 | 245 | 546.884 | 1.47
|  | 500 | 380.7737 | 3 | 500 | 313.0086 | 3 | 500 | 385.1318 | 3 | 500 | 394.1157 | 3 | 500 | 406.6429 | 3 | 500 | 392.6898 | 3 | 500 | 336.4701 | 3 | 250 | 549.822 | 1.5
|  | 510 | 383.8291 | 3 | 510 | 314.6362 | 3 | 510 | 387.7767 | 3 | 510 | 398.1896 | 3 | 510 | 406.4392 | 3 | 510 | 396.6619 | 3 | 510 | 339.22 | 3 | 255 | 552.7035 | 1.53
|  | 520 | 386.9864 | 3 | 520 | 315.7552 | 3 | 520 | 389.4043 | 3 | 520 | 387.903 | 3 | 520 | 407.3558 | 3 | 520 | 400.5321 | 3 | 520 | 342.9883 | 3 | 260 | 555.5306 | 1.56
|  | 530 | 391.7732 | 3 | 530 | 317.3828 | 3 | 530 | 392.3543 | 3 | 530 | 390.0418 | 3 | 530 | 409.8002 | 3 | 530 | 400.9394 | 3 | 530 | 344.8216 | 3 | 265 | 558.3053 | 1.59
|  | 540 | 389.8381 | 3 | 540 | 319.9259 | 3 | 540 | 395.813 | 3 | 540 | 397.2729 | 3 | 540 | 406.8466 | 3 | 540 | 398.6988 | 3 | 540 | 344.9234 | 3 | 270 | 561.0296 | 1.62
|  | 550 | 388.1067 | 3 | 550 | 323.1812 | 3 | 550 | 398.4578 | 3 | 550 | 394.8286 | 3 | 550 | 412.3463 | 3 | 550 | 401.5505 | 3 | 550 | 346.2474 | 3 | 275 | 563.7052 | 1.65
|  | 560 | 394.1157 | 3 | 560 | 324.0967 | 3 | 560 | 396.4233 | 3 | 560 | 391.0603 | 3 | 560 | 414.2814 | 3 | 560 | 405.6244 | 3 | 560 | 348.7936 | 3 | 280 | 566.3339 | 1.68
|  | 570 | 396.9674 | 3 | 570 | 327.7588 | 3 | 570 | 397.9492 | 3 | 570 | 399.8191 | 3 | 570 | 409.5965 | 3 | 570 | 402.3653 | 3 | 570 | 350.4232 | 3 | 285 | 568.9173 | 1.71
|  | 580 | 400.0228 | 3 | 580 | 328.9795 | 3 | 580 | 397.8475 | 3 | 580 | 398.8007 | 3 | 580 | 412.9574 | 3 | 580 | 382.1995 | 3 | 580 | 351.2379 | 3 | 290 | 571.4569 | 1.74
|  | 590 | 397.884 | 3 | 590 | 330.0985 | 3 | 590 | 397.5423 | 3 | 590 | 404.4023 | 3 | 590 | 417.235 | 3 | 590 | 356.2285 | 3 | 590 | 351.9509 | 3 | 295 | 573.9541 | 1.77
|  | 600 | 400.5321 | 3 | 600 | 329.0812 | 3 | 600 | 404.3579 | 3 | 600 | 404.1986 | 3 | 600 | 415.0962 | 3 | 600 | 336.8775 | 3 | 600 | 351.4416 | 3 | 300 | 576.4104 | 1.8
|  | 610 | 401.6524 | 3 | 610 | 331.7261 | 3 | 610 | 390.5233 | 3 | 610 | 409.1891 | 3 | 610 | 413.263 | 3 | 610 | 320.4801 | 3 | 610 | 352.7657 | 3 | 305 | 578.8271 | 1.83
|  | 620 | 408.6798 | 3 | 620 | 331.9295 | 3 | 620 | 382.8939 | 3 | 620 | 409.1891 | 3 | 620 | 416.1147 | 3 | 620 | 312.2304 | 3 | 620 | 353.2749 | 3 | 310 | 581.2055 | 1.86
|  | 630 | 405.1152 | 3 | 630 | 334.8796 | 3 | 630 | 388.7939 | 3 | 630 | 413.0593 | 3 | 630 | 417.0313 | 3 | 630 | 300.9254 | 3 | 630 | 354.2934 | 3 | 315 | 583.5466 | 1.89
|  | 640 | 402.8745 | 3 | 640 | 335.3882 | 3 | 640 | 396.7285 | 3 | 640 | 413.5685 | 3 | 640 | 415.0962 | 3 | 640 | 293.8979 | 3 | 640 | 355.8211 | 3 | 320 | 585.8518 | 1.92
|  | 650 | 406.541 | 3 | 650 | 335.9985 | 3 | 650 | 403.0355 | 3 | 650 | 415.7073 | 3 | 650 | 418.559 | 3 | 650 | 287.0741 | 3 | 650 | 356.7377 | 3 | 325 | 588.122 | 1.95
|  | 660 | 408.3743 | 3 | 660 | 338.7451 | 3 | 660 | 409.2407 | 3 | 660 | 417.6424 | 3 | 660 | 420.2904 | 3 | 660 | 286.8704 | 3 | 660 | 357.5525 | 3 | 330 | 590.3583 | 1.98
|  | 670 | 408.9854 | 3 | 670 | 337.2192 | 3 | 670 | 408.1217 | 3 | 670 | 416.7258 | 3 | 670 | 417.5406 | 3 | 670 | 283.7132 | 3 | 670 | 357.3488 | 3 | 335 | 592.5618 | 2.01
|  | 680 | 410.3094 | 3 | 680 | 337.1175 | 3 | 680 | 405.5786 | 3 | 680 | 418.0498 | 3 | 680 | 421.4108 | 3 | 680 | 279.843 | 3 | 680 | 357.3488 | 3 | 340 | 594.7333 | 2.04
|  | 690 | 412.3463 | 3 | 690 | 339.4572 | 3 | 690 | 407.2062 | 3 | 690 | 419.6794 | 3 | 690 | 419.3738 | 3 | 690 | 276.9912 | 3 | 690 | 358.1636 | 3 | 345 | 596.8738 | 2.07
|  | 700 | 410.6149 | 3 | 700 | 339.152 | 3 | 700 | 409.7493 | 3 | 700 | 425.3828 | 3 | 700 | 422.6329 | 3 | 700 | 273.6303 | 3 | 700 | 359.5894 | 3 | 350 | 598.9841 | 2.1
|  | 710 | 412.4482 | 3 | 710 | 339.0503 | 3 | 710 | 410.3597 | 3 | 710 | 421.7163 | 3 | 710 | 424.2625 | 3 | 710 | 273.7321 | 3 | 710 | 362.6448 | 3 | 355 | 601.0651 | 2.13
|  | 720 | 399.921 | 3 | 720 | 339.152 | 3 | 720 | 408.3252 | 3 | 720 | 413.5685 | 3 | 720 | 424.8736 | 3 | 720 | 270.9823 | 3 | 720 | 363.1541 | 3 | 360 | 603.1176 | 2.16
|  | 730 | 393.8101 | 3 | 730 | 341.5934 | 3 | 730 | 414.6322 | 3 | 730 | 406.1337 | 3 | 730 | 424.7717 | 3 | 730 | 272.3063 | 3 | 730 | 362.8485 | 3 | 365 | 605.1424 | 2.19
|  | 740 | 378.3293 | 3 | 740 | 343.221 | 3 | 740 | 414.1235 | 3 | 740 | 397.7822 | 3 | 740 | 428.0308 | 3 | 740 | 271.4915 | 3 | 740 | 364.3763 | 3 | 370 | 607.1402 | 2.22
|  | 750 | 360.0987 | 3 | 750 | 341.7969 | 3 | 750 | 418.2943 | 3 | 750 | 378.0238 | 3 | 750 | 427.2161 | 3 | 750 | 273.6303 | 3 | 750 | 366.2095 | 3 | 375 | 609.1117 | 2.25
|  | 760 | 338.2015 | 3 | 760 | 341.5934 | 3 | 760 | 417.8874 | 3 | 760 | 360.6079 | 3 | 760 | 422.9385 | 3 | 760 | 274.0377 | 3 | 760 | 369.2649 | 3 | 380 | 611.0576 | 2.28
|  | 770 | 329.85 | 3 | 770 | 343.0176 | 3 | 770 | 418.9046 | 3 | 770 | 347.6733 | 3 | 770 | 422.7348 | 3 | 770 | 271.0841 | 3 | 770 | 368.0428 | 3 | 385 | 612.9785 | 2.31
|  | 780 | 323.3318 | 3 | 780 | 346.6797 | 3 | 780 | 421.5495 | 3 | 780 | 333.6184 | 3 | 780 | 423.1422 | 3 | 780 | 271.0841 | 3 | 780 | 368.6538 | 3 | 390 | 614.8752 | 2.34
|  | 790 | 317.3228 | 3 | 790 | 346.8831 | 3 | 790 | 421.9564 | 3 | 790 | 323.9429 | 3 | 790 | 428.6419 | 3 | 790 | 247.8629 | 3 | 790 | 371.7093 | 3 | 395 | 616.7481 | 2.37
|  | 800 | 309.6842 | 3 | 800 | 348.1038 | 3 | 800 | 418.7012 | 3 | 800 | 316.508 | 3 | 800 | 434.8546 | 3 | 800 | 211.2997 | 3 | 800 | 373.7462 | 3 | 400 | 618.5979 | 2.4
|  | 810 | 306.527 | 3 | 810 | 349.7314 | 3 | 810 | 425.9237 | 3 | 810 | 311.4156 | 3 | 810 | 436.4842 | 3 | 810 | 193.9857 | 3 | 810 | 372.7277 | 3 | 405 | 620.4251 | 2.43
|  | 820 | 300.518 | 3 | 820 | 350.1383 | 3 | 820 | 428.772 | 3 | 820 | 310.0916 | 3 | 820 | 436.7897 | 3 | 820 | 178.7086 | 3 | 820 | 373.6444 | 3 | 410 | 622.2303 | 2.46
|  | 830 | 298.9903 | 3 | 830 | 351.6642 | 3 | 830 | 427.4495 | 3 | 830 | 307.2399 | 3 | 830 | 436.7897 | 3 | 830 | 161.8019 | 3 | 830 | 375.885 | 3 | 415 | 624.0141 | 2.49
|  | 840 | 297.8699 | 3 | 840 | 350.647 | 3 | 840 | 431.4168 | 3 | 840 | 304.2863 | 3 | 840 | 439.7433 | 3 | 840 | 151.9227 | 3 | 840 | 374.1536 | 3 | 420 | 625.7768 | 2.52
|  | 850 | 300.8235 | 3 | 850 | 350.2401 | 3 | 850 | 431.5186 | 3 | 850 | 301.2309 | 3 | 850 | 436.586 | 3 | 850 | 146.9322 | 3 | 850 | 375.7832 | 3 | 425 | 627.5191 | 2.55
|  | 860 | 302.1475 | 3 | 860 | 352.478 | 3 | 860 | 433.6548 | 3 | 860 | 300.0087 | 3 | 860 | 442.0858 | 3 | 860 | 144.1823 | 3 | 860 | 376.0887 | 3 | 430 | 629.2413 | 2.58
|  | 870 | 303.2679 | 3 | 870 | 352.7832 | 3 | 870 | 432.0272 | 3 | 870 | 301.2309 | 3 | 870 | 442.7987 | 3 | 870 | 137.6641 | 3 | 870 | 376.5979 | 3 | 435 | 630.9439 | 2.61
|  | 880 | 300.8235 | 3 | 880 | 355.4281 | 3 | 880 | 434.8755 | 3 | 880 | 300.2124 | 3 | 880 | 439.8451 | 3 | 880 | 133.4884 | 3 | 880 | 377.7183 | 3 | 440 | 632.6275 | 2.64
|  | 890 | 297.0552 | 3 | 890 | 353.8005 | 3 | 890 | 416.6667 | 3 | 890 | 297.7681 | 3 | 890 | 443.0024 | 3 | 890 | 124.9332 | 3 | 890 | 378.9404 | 3 | 445 | 634.2923 | 2.67
|  | 900 | 298.0736 | 3 | 900 | 353.9022 | 3 | 900 | 394.0837 | 3 | 900 | 298.1755 | 3 | 900 | 445.5486 | 3 | 900 | 119.026 | 3 | 900 | 379.1441 | 3 | 450 | 635.9388 | 2.7
|  | 910 | 298.5829 | 3 | 910 | 355.835 | 3 | 910 | 392.2526 | 3 | 910 | 298.0736 | 3 | 910 | 446.2615 | 3 | 910 | 113.73 | 3 | 910 | 380.2644 | 3 | 455 | 637.5674 | 2.73
|  | 920 | 286.2594 | 3 | 920 | 353.4953 | 3 | 920 | 388.7939 | 3 | 920 | 298.8884 | 3 | 920 | 446.8726 | 3 | 920 | 115.8688 | 3 | 920 | 382.5051 | 3 | 460 | 639.1785 | 2.76
|  | 930 | 239.9188 | 3 | 930 | 350.2401 | 3 | 930 | 382.487 | 3 | 930 | 291.4536 | 3 | 930 | 445.6504 | 3 | 930 | 111.9986 | 3 | 930 | 382.0977 | 3 | 465 | 640.7725 | 2.79
|  | 940 | 211.4016 | 3 | 940 | 342.6107 | 3 | 940 | 378.1128 | 3 | 940 | 242.5668 | 3 | 940 | 448.2985 | 3 | 940 | 107.6191 | 3 | 940 | 384.2365 | 3 | 470 | 642.3497 | 2.82
|  | 950 | 196.2263 | 3 | 950 | 337.2192 | 3 | 950 | 372.0093 | 3 | 950 | 226.475 | 3 | 950 | 449.0114 | 3 | 950 | 104.1563 | 3 | 950 | 384.7457 | 3 | 475 | 643.9104 | 2.85
|  | 960 | 182.1714 | 3 | 960 | 338.3382 | 3 | 960 | 363.0575 | 3 | 960 | 196.1245 | 3 | 960 | 450.7428 | 3 | 960 | 103.2397 | 3 | 960 | 388.0048 | 3 | 480 | 645.4551 | 2.88
|  | 970 | 169.746 | 3 | 970 | 343.6279 | 3 | 970 | 358.3781 | 3 | 970 | 186.449 | 3 | 970 | 451.5576 | 3 | 970 | 102.6286 | 3 | 970 | 391.0603 | 3 | 485 | 646.984 | 2.91
|  | 980 | 152.2283 | 3 | 980 | 349.528 | 3 | 980 | 353.597 | 3 | 980 | 180.1344 | 3 | 980 | 452.576 | 3 | 980 | 104.2582 | 3 | 980 | 391.6713 | 3 | 490 | 648.4975 | 2.94
|  | 990 | 145.099 | 3 | 990 | 352.478 | 3 | 990 | 348.1038 | 3 | 990 | 173.6162 | 3 | 990 | 454.1038 | 3 | 990 | 99.2677 | 3 | 990 | 391.7732 | 3 | 495 | 649.9958 | 2.97
|  | 1000 | 139.9047 | 3 | 1000 | 353.4953 | 3 | 1000 | 343.5262 | 3 | 1000 | 167.5054 | 3 | 1000 | 455.5296 | 3 | 1000 | 95.0919 | 3 | 1000 | 390.1436 | 3 | 500 | 651.4793 | 3
|  | 1010 | 136.0345 | 3 | 1010 | 355.835 | 3 | 1010 | 338.9486 | 3 | 1010 | 154.5708 | 3 | 1010 | 454.2056 | 3 | 1010 | 94.8882 | 3 | 1010 | 390.0418 | 3 | 505 | 652.9482 | 3
|  | 1020 | 130.7385 | 3 | 1020 | 355.0212 | 3 | 1020 | 336.7106 | 3 | 1020 | 149.6821 | 3 | 1020 | 454.2056 | 3 | 1020 | 96.2122 | 3 | 1020 | 394.2175 | 3 | 510 | 654.4029 | 3
|  | 1030 | 126.8683 | 3 | 1030 | 358.5815 | 3 | 1030 | 333.7606 | 3 | 1030 | 143.5712 | 3 | 1030 | 458.3813 | 3 | 1030 | 93.9716 | 3 | 1030 | 396.0508 | 3 | 515 | 655.8436 | 3
|  | 1040 | 123.8129 | 3 | 1040 | 360.5143 | 3 | 1040 | 331.5226 | 3 | 1040 | 142.3491 | 3 | 1040 | 454.8167 | 3 | 1040 | 91.1199 | 3 | 1040 | 400.2265 | 3 | 520 | 657.2706 | 3
|  | 1050 | 120.35 | 3 | 1050 | 358.1746 | 3 | 1050 | 330.2002 | 3 | 1050 | 137.9696 | 3 | 1050 | 451.965 | 3 | 1050 | 89.9995 | 3 | 1050 | 398.597 | 3 | 525 | 658.6841 | 3
|  | 1060 | 116.7854 | 3 | 1060 | 356.0384 | 3 | 1060 | 331.1157 | 3 | 1060 | 135.6271 | 3 | 1060 | 452.9834 | 3 | 1060 | 89.3885 | 3 | 1060 | 399.6154 | 3 | 530 | 660.0844 | 3
|  | 1070 | 114.9521 | 3 | 1070 | 359.5988 | 3 | 1070 | 331.5226 | 3 | 1070 | 131.4514 | 3 | 1070 | 451.4557 | 3 | 1070 | 88.7774 | 3 | 1070 | 402.4672 | 3 | 535 | 661.4718 | 3
|  | 1080 | 113.6281 | 3 | 1080 | 358.785 | 3 | 1080 | 331.014 | 3 | 1080 | 130.4329 | 3 | 1080 | 449.5206 | 3 | 1080 | 86.9441 | 3 | 1080 | 403.1801 | 3 | 540 | 662.8464 | 3
|  | 1090 | 112.8133 | 3 | 1090 | 361.6333 | 3 | 1090 | 330.8105 | 3 | 1090 | 126.1553 | 3 | 1090 | 449.1132 | 3 | 1090 | 88.7774 | 3 | 1090 | 402.569 | 3 | 545 | 664.2085 | 3
|  | 1100 | 110.369 | 3 | 1100 | 361.735 | 3 | 1100 | 328.6743 | 3 | 1100 | 125.6461 | 3 | 1100 | 448.9095 | 3 | 1100 | 86.8423 | 3 | 1100 | 403.5875 | 3 | 550 | 665.5583 | 3
|  | 1110 | 108.1284 | 3 | 1110 | 361.1247 | 3 | 1110 | 328.2674 | 3 | 1110 | 122.5907 | 3 | 1110 | 452.3723 | 3 | 1110 | 86.333 | 3 | 1110 | 405.7263 | 3 | 555 | 666.8961 | 3
|  | 1120 | 106.0914 | 3 | 1120 | 363.7695 | 3 | 1120 | 328.9795 | 3 | 1120 | 120.5537 | 3 | 1120 | 444.5301 | 3 | 1120 | 86.1293 | 3 | 1120 | 405.7263 | 3 | 560 | 668.2221 | 3
|  | 1130 | 105.4803 | 3 | 1130 | 363.2609 | 3 | 1130 | 325.6226 | 3 | 1130 | 118.2113 | 3 | 1130 | 432.5121 | 3 | 1130 | 83.3795 | 3 | 1130 | 406.6429 | 3 | 565 | 669.5364 | 3
|  | 1140 | 103.2397 | 3 | 1140 | 361.1247 | 3 | 1140 | 323.995 | 3 | 1140 | 116.6835 | 3 | 1140 | 428.0308 | 3 | 1140 | 81.6481 | 3 | 1140 | 408.3743 | 3 | 570 | 670.8393 | 3
|  | 1150 | 100.8972 | 3 | 1150 | 361.6333 | 3 | 1150 | 325.3174 | 3 | 1150 | 116.4799 | 3 | 1150 | 413.9759 | 3 | 1150 | 80.2222 | 3 | 1150 | 410.6149 | 3 | 575 | 672.131 | 3
|  | 1160 | 98.7584 | 3 | 1160 | 360.5143 | 3 | 1160 | 328.064 | 3 | 1160 | 113.9337 | 3 | 1160 | 391.6713 | 3 | 1160 | 80.8333 | 3 | 1160 | 411.5316 | 3 | 580 | 673.4116 | 3
|  | 1170 | 97.5362 | 3 | 1170 | 360.7178 | 3 | 1170 | 327.8605 | 3 | 1170 | 112.3041 | 3 | 1170 | 377.8201 | 3 | 1170 | 80.324 | 3 | 1170 | 414.1796 | 3 | 585 | 674.6813 | 3
|  | 1180 | 97.027 | 3 | 1180 | 362.0402 | 3 | 1180 | 291.748 | 3 | 1180 | 111.1838 | 3 | 1180 | 369.2649 | 3 | 1180 | 80.6296 | 3 | 1180 | 416.5221 | 3 | 590 | 675.9404 | 3
|  | 1190 | 95.6011 | 3 | 1190 | 361.6333 | 3 | 1190 | 244.4458 | 3 | 1190 | 110.0635 | 3 | 1190 | 352.1546 | 3 | 1190 | 78.3889 | 3 | 1190 | 416.5221 | 3 | 595 | 677.189 | 3
|  | 1200 | 95.1938 | 3 | 1200 | 359.4971 | 3 | 1200 | 221.4559 | 3 | 1200 | 108.7395 | 3 | 1200 | 334.9424 | 3 | 1200 | 78.7963 | 3 | 1200 | 416.0128 | 3 | 600 | 678.4273 | 3
|  | 1210 | 95.1938 | 3 | 1210 | 360.0057 | 3 | 1210 | 219.93 | 3 | 1210 | 107.721 | 3 | 1210 | 327.1001 | 3 | 1210 | 78.1853 | 3 | 1210 | 417.8461 | 3 | 605 | 679.6555 | 3
|  | 1220 | 93.666 | 3 | 1220 | 362.1419 | 3 | 1220 | 216.2679 | 3 | 1220 | 107.8228 | 3 | 1220 | 320.0727 | 3 | 1220 | 76.2502 | 3 | 1220 | 418.1516 | 3 | 610 | 680.8736 | 3
|  | 1230 | 93.5642 | 3 | 1230 | 361.1247 | 3 | 1230 | 194.7021 | 3 | 1230 | 105.684 | 3 | 1230 | 313.86 | 3 | 1230 | 77.0649 | 3 | 1230 | 420.596 | 3 | 615 | 682.0819 | 3
|  | 1240 | 93.2587 | 3 | 1240 | 358.785 | 3 | 1240 | 184.8348 | 3 | 1240 | 104.8693 | 3 | 1240 | 309.3787 | 3 | 1240 | 76.8612 | 3 | 1240 | 422.9385 | 3 | 620 | 683.2806 | 3
|  | 1250 | 91.4254 | 3 | 1250 | 359.5988 | 3 | 1250 | 171.3053 | 3 | 1250 | 103.7489 | 3 | 1250 | 305.1011 | 3 | 1250 | 75.9446 | 3 | 1250 | 418.2535 | 3 | 625 | 684.4697 | 3
|  | 1260 | 91.6291 | 3 | 1260 | 359.2936 | 3 |  |  |  | 1260 | 102.2212 | 3 | 1260 | 297.3607 | 3 | 1260 | 75.6391 | 3 | 1260 | 416.2165 | 3 | 630 | 685.6495 | 3
|  | 1270 | 89.8977 | 3 | 1270 | 360.1074 | 3 |  |  |  | 1270 | 101.8138 | 3 | 1270 | 292.2683 | 3 | 1270 | 75.3335 | 3 | 1270 | 412.9574 | 3 | 635 | 686.8201 | 3
|  | 1280 | 87.8608 | 3 | 1280 | 359.2936 | 3 |  |  |  | 1280 | 100.388 | 3 | 1280 | 289.2129 | 3 | 1280 | 74.4169 | 3 | 1280 | 404.4023 | 3 | 640 | 687.9816 | 3
|  | 1290 | 87.7589 | 3 | 1290 | 357.5643 | 3 |  |  |  | 1290 | 100.0824 | 3 | 1290 | 283.5095 | 3 | 1290 | 74.7224 | 3 | 1290 | 395.236 | 3 | 645 | 689.1341 | 3
|  | 1300 | 86.333 | 3 | 1300 | 358.2764 | 3 |  |  |  | 1300 | 99.7769 | 3 | 1300 | 279.5374 | 3 | 1300 | 73.9077 | 3 | 1300 | 389.4307 | 3 | 650 | 690.2779 | 3
|  | 1310 | 85.4164 | 3 | 1310 | 355.4281 | 3 |  |  |  | 1310 | 97.5362 | 3 | 1310 | 278.2134 | 3 | 1310 | 72.7873 | 3 | 1310 | 367.9409 | 3 | 655 | 691.413 | 3
|  | 1320 | 84.3979 | 3 | 1320 | 354.716 | 3 |  |  |  | 1320 | 96.7215 | 3 | 1320 | 275.9728 | 3 | 1320 | 72.4818 | 3 | 1320 | 362.4412 | 3 | 660 | 692.5396 | 3
|  | 1330 | 83.7869 | 3 | 1330 | 351.2573 | 3 |  |  |  | 1330 | 96.2122 | 3 | 1330 | 270.3712 | 3 | 1330 | 70.6486 | 3 | 1330 | 355.3118 | 3 | 665 | 693.6577 | 3
|  | 1340 | 82.8702 | 3 | 1340 | 349.9349 | 3 |  |  |  | 1340 | 94.4808 | 3 | 1340 | 266.2973 | 3 | 1340 | 70.1393 | 3 | 1340 | 343.192 | 3 | 670 | 694.7676 | 3
|  | 1350 | 82.1573 | 3 | 1350 | 350.9521 | 3 |  |  |  | 1350 | 93.4624 | 3 | 1350 | 263.8529 | 3 | 1350 | 70.9541 | 3 | 1350 | 333.211 | 3 | 675 | 695.8693 | 3
|  | 1360 | 82.8702 | 3 | 1360 | 348.2056 | 3 |  |  |  | 1360 | 89.4903 | 3 | 1360 | 261.2049 | 3 | 1360 | 69.7319 | 3 | 1360 | 324.6558 | 3 | 680 | 696.9629 | 3
|  | 1370 | 82.7684 | 3 | 1370 | 345.2555 | 3 |  |  |  | 1370 | 90.1014 | 3 | 1370 | 257.2329 | 3 | 1370 | 69.3245 | 3 | 1370 | 314.3692 | 3 | 685 | 698.0487 | 3
|  | 1380 | 80.5277 | 3 | 1380 | 343.6279 | 3 |  |  |  | 1380 | 89.694 | 3 | 1380 | 254.9922 | 3 | 1380 | 68.6116 | 3 | 1380 | 308.9713 | 3 | 690 | 699.1266 | 3
|  | 1390 | 80.0185 | 3 | 1390 | 343.5262 | 3 |  |  |  | 1390 | 89.694 | 3 | 1390 | 247.0481 | 3 | 1390 | 68.1024 | 3 | 1390 | 303.6752 | 3 | 695 | 700.1968 | 3
|  | 1400 | 80.8333 | 3 | 1400 | 339.4572 | 3 |  |  |  | 1400 | 90.4069 | 3 | 1400 | 246.1315 | 3 | 1400 | 66.7784 | 3 | 1400 | 299.7032 | 3 | 700 | 701.2595 | 3
|  | 1410 | 79.9167 | 3 | 1410 | 338.2365 | 3 |  |  |  | 1410 | 90.8143 | 3 | 1410 | 242.8724 | 3 | 1410 | 66.7784 | 3 | 1410 | 295.9348 | 3 | 705 | 702.3146 | 3
|  | 1420 | 78.3889 | 3 | 1420 | 337.321 | 3 |  |  |  | 1420 | 89.694 | 3 | 1420 | 235.8449 | 3 | 1420 | 65.9636 | 3 | 1420 | 291.5554 | 3 | 710 | 703.3624 | 3
|  | 1430 | 76.4538 | 3 | 1430 | 334.2692 | 3 |  |  |  | 1430 | 89.5922 | 3 | 1430 | 232.7895 | 3 | 1430 | 67.5931 | 3 | 1430 | 287.9908 | 3 | 715 | 704.4029 | 3
|  | 1440 | 75.9446 | 3 | 1440 | 336.3037 | 3 |  |  |  | 1440 | 90.7125 | 3 | 1440 | 231.4655 | 3 | 1440 | 67.2876 | 3 | 1440 | 285.3427 | 3 | 720 | 705.4362 | 3
|  | 1450 | 75.6391 | 3 | 1450 | 334.9813 | 3 |  |  |  | 1450 | 89.3885 | 3 | 1450 | 218.429 | 3 | 1450 | 66.1673 | 3 | 1450 | 279.9448 | 3 | 725 | 706.4625 | 3
|  | 1460 | 74.0095 | 3 | 1460 | 334.4727 | 3 |  |  |  | 1460 | 88.4718 | 3 | 1460 | 197.8559 | 3 | 1460 | 66.4728 | 3 | 1460 | 274.5469 | 3 | 730 | 707.4818 | 3
|  | 1470 | 72.991 | 3 | 1470 | 331.6243 | 3 |  |  |  | 1470 | 87.2497 | 3 | 1470 | 178.8104 | 3 | 1470 | 64.0285 | 3 | 1470 | 268.3342 | 3 | 735 | 708.4941 | 3
|  | 1480 | 73.8058 | 3 | 1480 | 328.2674 | 3 |  |  |  | 1480 | 85.8238 | 3 | 1480 | 173.6162 | 3 | 1480 | 62.6026 | 3 | 1480 | 252.5479 | 3 | 740 | 709.4997 | 3
|  | 1490 | 74.7224 | 3 | 1490 | 328.1657 | 3 |  |  |  | 1490 | 86.0275 | 3 | 1490 | 162.8204 | 3 | 1490 | 63.8248 | 3 | 1490 | 232.9932 | 3 | 745 | 710.4986 | 3
|  | 1500 | 72.991 | 3 | 1500 | 324.5036 | 3 |  |  |  | 1500 | 85.4164 | 3 | 1500 | 158.0336 | 3 | 1500 | 63.1118 | 3 | 1500 | 206.8184 | 3 | 750 | 711.4909 | 3
|  | 1510 | 72.0744 | 3 | 1510 | 322.9777 | 3 |  |  |  | 1510 | 86.8423 | 3 | 1510 | 155.4874 | 3 | 1510 | 62.1952 | 3 | 1510 | 187.0601 | 3 | 755 | 712.4766 | 3
|  | 1520 | 71.667 | 3 | 1520 | 319.6208 | 3 |  |  |  | 1520 | 85.5183 | 3 | 1520 | 152.6357 | 3 | 1520 | 63.1118 | 3 | 1520 | 173.4125 | 3 | 760 | 713.4559 | 3
|  | 1530 | 71.1578 | 3 | 1530 | 318.807 | 3 |  |  |  | 1530 | 84.1942 | 3 | 1530 | 149.071 | 3 | 1530 | 62.6026 | 3 | 1530 | 158.8483 | 3 | 765 | 714.4288 | 3
|  | 1540 | 71.5652 | 3 | 1540 | 315.9587 | 3 |  |  |  | 1540 | 83.9906 | 3 | 1540 | 147.6451 | 3 | 1540 | 61.7878 | 3 | 1540 | 148.0525 | 3 | 770 | 715.3955 | 3
|  | 1550 | 69.8338 | 3 | 1550 | 313.2121 | 3 |  |  |  | 1550 | 83.685 | 3 | 1550 | 144.5897 | 3 | 1550 | 62.3989 | 3 | 1550 | 141.2288 | 3 | 775 | 716.356 | 3
|  | 1560 | 69.4264 | 3 | 1560 | 310.7707 | 3 |  |  |  | 1560 | 82.9721 | 3 | 1560 | 141.2288 | 3 | 1560 | 62.3989 | 3 | 1560 | 134.9142 | 3 | 780 | 717.3103 | 3
|  | 1570 | 70.343 | 3 | 1570 | 310.1603 | 3 |  |  |  | 1570 | 82.361 | 3 | 1570 | 140.9232 | 3 | 1570 | 61.2786 | 3 | 1570 | 131.6551 | 3 | 785 | 718.2586 | 3
|  | 1580 | 68.1024 | 3 | 1580 | 305.6844 | 3 |  |  |  | 1580 | 81.9536 | 3 | 1580 | 138.6826 | 3 | 1580 | 61.0749 | 3 | 1580 | 132.2662 | 3 | 790 | 719.201 | 3
|  | 1590 | 68.1024 | 3 | 1590 | 303.4465 | 3 |  |  |  | 1590 | 81.3425 | 3 | 1590 | 137.8678 | 3 | 1590 | 60.5657 | 3 | 1590 | 127.8868 | 3 | 795 | 720.1374 | 3
|  | 1600 | 68.0005 | 3 | 1600 | 300.3947 | 3 |  |  |  | 1600 | 80.9351 | 3 | 1600 | 135.9327 | 3 | 1600 | 60.0564 | 3 | 1600 | 122.6925 | 3 | 800 | 721.068 | 3
|  | 1610 | 67.1857 | 3 | 1610 | 295.9188 | 3 |  |  |  | 1610 | 80.6296 | 3 | 1610 | 133.5902 | 3 | 1610 | 58.6306 | 3 | 1610 | 120.4519 | 3 | 805 | 721.9929 | 3
|  | 1620 | 65.7599 | 3 | 1620 | 292.5618 | 3 |  |  |  | 1620 | 79.713 | 3 | 1620 | 132.4699 | 3 | 1620 | 58.2232 | 3 | 1620 | 120.5537 | 3 | 810 | 722.9121 | 3
|  | 1630 | 63.8248 | 3 | 1630 | 287.4756 | 3 |  |  |  | 1630 | 79.713 | 3 | 1630 | 130.6366 | 3 | 1630 | 57.1029 | 3 | 1630 | 115.6651 | 3 | 815 | 723.8258 | 3
|  | 1640 | 60.1583 | 3 | 1640 | 283.4066 | 3 |  |  |  | 1640 | 79 | 3 | 1640 | 129.9237 | 3 | 1640 | 56.8992 | 3 | 1640 | 116.378 | 3 | 820 | 724.7338 | 3
|  | 1650 | 60.1583 | 3 | 1650 | 280.8634 | 3 |  |  |  | 1650 | 79.8148 | 3 | 1650 | 126.359 | 3 | 1650 | 55.4733 | 3 | 1650 | 114.1374 | 3 | 825 | 725.6364 | 3
|  | 1660 | 61.3804 | 3 | 1660 | 275.6755 | 3 |  |  |  | 1660 | 78.7963 | 3 | 1660 | 124.9332 | 3 | 1660 | 53.9456 | 3 | 1660 | 111.4893 | 3 | 830 | 726.5336 | 3
|  | 1670 | 63.2137 | 3 | 1670 | 271.9116 | 3 |  |  |  | 1670 | 78.0834 | 3 | 1670 | 125.3406 | 3 | 1670 | 55.4733 | 3 | 1670 | 111.693 | 3 | 835 | 727.4255 | 3
|  | 1680 | 62.2971 | 3 | 1680 | 268.7581 | 3 |  |  |  | 1680 | 77.1668 | 3 | 1680 | 125.1369 | 3 | 1680 | 56.3899 | 3 | 1680 | 107.9247 | 3 | 840 | 728.3121 | 3
|  | 1690 | 63.5192 | 3 | 1690 | 266.4185 | 3 |  |  |  | 1690 | 76.8612 | 3 | 1690 | 122.6925 | 3 | 1690 | 57.1029 | 3 | 1690 | 106.9062 | 3 | 845 | 729.1934 | 3
|  | 1700 | 63.01 | 3 | 1700 | 263.4684 | 3 |  |  |  | 1700 | 75.3335 | 3 | 1700 | 121.1648 | 3 | 1700 | 57.6121 | 3 | 1700 | 104.6656 | 3 | 850 | 730.0696 | 3
|  | 1710 | 60.6675 | 3 | 1710 | 260.8236 | 3 |  |  |  | 1710 | 75.7409 | 3 | 1710 | 119.026 | 3 | 1710 | 57.6121 | 3 | 1710 | 103.8508 | 3 | 855 | 730.9408 | 3
|  | 1720 | 59.1398 | 3 | 1720 | 258.3822 | 3 |  |  |  | 1720 | 76.0465 | 3 | 1720 | 119.8408 | 3 | 1720 | 57.8158 | 3 | 1720 | 104.4619 | 3 | 860 | 731.8068 | 3
|  | 1730 | 58.5287 | 3 | 1730 | 257.1615 | 3 |  |  |  | 1730 | 76.7594 | 3 | 1730 | 118.8223 | 3 | 1730 | 55.9825 | 3 | 1730 | 102.5268 | 3 | 865 | 732.6679 | 3
|  | 1740 | 59.038 | 3 | 1740 | 254.2114 | 3 |  |  |  | 1740 | 76.2502 | 3 | 1740 | 117.3965 | 3 | 1740 | 56.2881 | 3 | 1740 | 100.8972 | 3 | 870 | 733.5241 | 3
|  | 1750 | 58.4269 | 3 | 1750 | 252.889 | 3 |  |  |  | 1750 | 75.028 | 3 | 1750 | 116.4799 | 3 | 1750 | 55.0659 | 3 | 1750 | 98.7584 | 3 | 875 | 734.3754 | 3
|  | 1760 | 58.325 | 3 | 1760 | 250.651 | 3 |  |  |  | 1760 | 73.3984 | 3 | 1760 | 115.4614 | 3 | 1760 | 54.6585 | 3 | 1760 | 97.027 | 3 | 880 | 735.2219 | 3
|  | 1770 | 56.2881 | 3 | 1770 | 248.4131 | 3 |  |  |  | 1770 | 74.0095 | 3 | 1770 | 115.054 | 3 | 1770 | 55.0659 | 3 | 1770 | 97.2307 | 3 | 885 | 736.0637 | 3
|  | 1780 | 59.9546 | 3 | 1780 | 247.0907 | 3 |  |  |  | 1780 | 72.8892 | 3 | 1780 | 113.017 | 3 | 1780 | 53.9456 | 3 | 1780 | 97.2307 | 3 | 890 | 736.9008 | 3
|  | 1790 | 59.3435 | 3 | 1790 | 243.9372 | 3 |  |  |  | 1790 | 74.1114 | 3 | 1790 | 113.4244 | 3 | 1790 | 51.7049 | 3 | 1790 | 95.2956 | 3 | 895 | 737.7332 | 3
[5 empty] | 1800 | 241.4958 | 3 | [15 empty] | 900 | 738.561 | 3
[5 empty] | 1810 | 238.8509 | 3 | [15 empty] | 905 | 739.3842 | 3
[5 empty] | 1820 | 235.6974 | 3 | [15 empty] | 910 | 740.203 | 3
[5 empty] | 1830 | 233.1543 | 3 | [15 empty] | 915 | 741.0173 | 3
[5 empty] | 1840 | 231.6284 | 3 | [15 empty] | 920 | 741.8272 | 3
[5 empty] | 1850 | 230.1025 | 3 | [15 empty] | 925 | 742.6327 | 3
[5 empty] | 1860 | 228.5767 | 3 | [15 empty] | 930 | 743.434 | 3
[5 empty] | 1870 | 227.7629 | 3 | [15 empty] | 935 | 744.2309 | 3
[5 empty] | 1880 | 227.2542 | 3 | [15 empty] | 940 | 745.0237 | 3
[5 empty] | 1890 | 226.3387 | 3 | [15 empty] | 945 | 745.8123 | 3
[5 empty] | 1900 | 225.5249 | 3 | [15 empty] | 950 | 746.5967 | 3
[5 empty] | 1910 | 223.2869 | 3 | [15 empty] | 955 | 747.3771 | 3
[5 empty] | 1920 | 222.7783 | 3 | [15 empty] | 960 | 748.1535 | 3
[5 empty] | 1930 | 220.8455 | 3 | [15 empty] | 965 | 748.9258 | 3
[5 empty] | 1940 | 220.2352 | 3 | [15 empty] | 970 | 749.6941 | 3
[5 empty] | 1950 | 219.7266 | 3 | [15 empty] | 975 | 750.4586 | 3
[5 empty] | 1960 | 218.811 | 3 | [15 empty] | 980 | 751.2192 | 3
[5 empty] | 1970 | 217.3869 | 3 | [15 empty] | 985 | 751.9759 | 3
[5 empty] | 1980 | 214.1317 | 3 | [15 empty] | 990 | 752.7288 | 3
[5 empty] | 1990 | 198.5677 | 3 | [15 empty] | 995 | 753.478 | 3
[5 empty] | 2000 | 187.6831 | 3 | [15 empty] | 1000 | 754.2234 | 3
[5 empty] | 2010 | 180.8675 | 3 | [15 empty] | 1005 | 754.9652 | 3
[5 empty] | 2020 | 177.1037 | 3 | [15 empty] | 1010 | 755.7032 | 3
[5 empty] | 2030 | 173.7467 | 3 | [15 empty] | 1015 | 756.4377 | 3
[5 empty] | 2040 | 171.2036 | 3 | [15 empty] | 1020 | 757.1686 | 3
[5 empty] | 2050 | 168.7622 | 3 | [15 empty] | 1025 | 757.8959 | 3
[5 empty] | 2060 | 166.3208 | 3 | [15 empty] | 1030 | 758.6198 | 3
[5 empty] | 2070 | 164.7949 | 3 | [15 empty] | 1035 | 759.3401 | 3
[5 empty] | 2080 | 163.4725 | 3 | [15 empty] | 1040 | 760.057 | 3
[5 empty] | 2090 | 161.6414 | 3 | [15 empty] | 1045 | 760.7705 | 3
[5 empty] | 2100 | 151.9775 | 3 | [15 empty] | 1050 | 761.4806 | 3
[5 empty] | 2110 | 141.0929 | 3 | [15 empty] | 1055 | 762.1873 | 3
[5 empty] | 2120 | 132.1411 | 3 | [15 empty] | 1060 | 762.8908 | 3
[5 empty] | 2130 | 125.8341 | 3 | [15 empty] | 1065 | 763.5909 | 3
[5 empty] | 2140 | 122.5789 | 3 | [15 empty] | 1070 | 764.2878 | 3
[5 empty] | 2150 | 118.4082 | 3 | [15 empty] | 1075 | 764.9815 | 3
[5 empty] | 2160 | 111.8978 | 3 | [15 empty] | 1080 | 765.672 | 3
[23 empty] | 1085 | 766.3593 | 3
[23 empty] | 1090 | 767.0434 | 3
[23 empty] | 1095 | 767.7245 | 3
[23 empty] | 1100 | 768.4025 | 3
[23 empty] | 1105 | 769.0774 | 3
[23 empty] | 1110 | 769.7493 | 3
[23 empty] | 1115 | 770.4182 | 3
[23 empty] | 1120 | 771.0841 | 3
[23 empty] | 1125 | 771.747 | 3
[23 empty] | 1130 | 772.4071 | 3
[23 empty] | 1135 | 773.0643 | 3
[23 empty] | 1140 | 773.7185 | 3
[23 empty] | 1145 | 774.37 | 3
[23 empty] | 1150 | 775.0186 | 3
[23 empty] | 1155 | 775.6644 | 3
[23 empty] | 1160 | 776.3075 | 3
[23 empty] | 1165 | 776.9478 | 3
[23 empty] | 1170 | 777.5854 | 3
[23 empty] | 1175 | 778.2203 | 3
[23 empty] | 1180 | 778.8525 | 3
[23 empty] | 1185 | 779.482 | 3
[23 empty] | 1190 | 780.1089 | 3
[23 empty] | 1195 | 780.7332 | 3
[23 empty] | 1200 | 781.3549 | 3
Hauptmenü

## Handbuch
Programmdokumentation
Hier kommt eine kurze Beschreibung für das Programm hin!
Hauptmenü

## Tabelle1
Zeit | ETK | Zeit
0 | 20 | 0 | #VALUE! | 20
120 | 444.5049 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
240 | 543.8873 | 4 | #VALUE! | #VALUE!
360 | 603.1176 | 6 | #VALUE! | #VALUE!
480 | 645.4551 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
600 | 678.4273 | 10 | #VALUE! | #VALUE!
720 | 705.4362 | 12 | #VALUE! | #VALUE!
840 | 728.3121 | 14 | #VALUE! | #VALUE!
960 | 748.1535 | 16 | #VALUE! | #VALUE!
1080 | 765.672 | 18 | #VALUE! | #VALUE!
1200 | 781.3549 | 20 | #VALUE! | #VALUE!
1320 | 795.5508 | 22 | #VALUE! | #VALUE!
1440 | 808.5173 | 24 | #VALUE! | #VALUE!
1560 | 820.4505 | 26 | #VALUE! | #VALUE!
1680 | 831.503 | 28 | #VALUE! | #VALUE!
1800 | 841.7959 | 30 | #VALUE! | #VALUE!
1920 | 851.4269 | 32 | #VALUE! | #VALUE!
2040 | 860.4761 | 34 | #VALUE! | #VALUE!
2160 | 869.0098 | 36 | #VALUE! | #VALUE!
2280 | 877.0834 | 38 | #VALUE! | #VALUE!
2400 | 884.7442 | 40 | #VALUE! | #VALUE!
2520 | 892.0323 | 42 | #VALUE! | #VALUE!
2640 | 898.9823 | 44 | #VALUE! | #VALUE!
2760 | 905.6241 | 46 | #VALUE! | #VALUE!
2880 | 911.984 | 48 | #VALUE! | #VALUE!
3000 | 918.0848 | 50
3120 | 923.9469 | 52
3240 | 929.5883 | 54
3360 | 935.025 | 56
3480 | 940.2713 | 58
3600 | 945.3401 | 60
3720 | 950.243 | 62
3840 | 954.9905 | 64
3960 | 959.5922 | 66
4080 | 964.0568 | 68
4200 | 968.3922 | 70
4320 | 972.6057 | 72
4440 | 976.7039 | 74
4560 | 980.693 | 76
4680 | 984.5786 | 78
4800 | 988.366 | 80
4920 | 992.0601 | 82
5040 | 995.6652 | 84
5160 | 999.1856 | 86

## TTI_ETK
|  | 1 |  | Materialwahl freie Eingabe |  |  | Temperatur nach Vorgabe in Temperaturfeld
|  | 20 | [°C] | Anfangstemperatur |  |  | Temperatur nach Funktion
|  | 4 | 2 | Art der Temperatureingabe
|  | Auslösezeiten bei ETK-Beanspruchung | [5 empty] | Werte für erste Berechnungen
Schmelz- | TTI=500 | TTI=1000 | TTI=1500 | TTI=2000 |  |  | Schmelz- | TTI=500 | TTI=1000 | TTI=1500 | TTI=2000
temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  | temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000
100 | 94.6909 | 153.2546 | 204.9498 | 252.8679 |  |  | 100 | 122 | 177 | 227 | 274
200 | 186.165 | 303.2807 | 407.5815 | 504.7681 |  |  | 200 | 208 | 323 | 426 | 523
300 | 285.663 | 463.2422 | 621.774 | 769.6785 |  |  | 300 | 305 | 481 | 638 | 785
400 | 403.5162 | 646.3917 | 863.3663 | 1065.7905 |  |  | 400 | 420 | 661 | 878 | 1080
500 | 553.4449 | 867.7234 | 1148.9179 | 1411.1911 |  |  | 500 | 567 | 881 | 1162 | 1424
600 | 761.7814 | 1152.0618 | 1503.9082 | 1832.4391 |  |  | 600 | 772 | 1163 | 1515 | 1843
700 | 1090.3326 | 1549.133 | 1975.3559 | 2376.0781 |  |  | 700 | 1097 | 1557 | 1984 | 2385
|  | äquivalente Zeiten nach Naeherungsformel aus neuer Berechnung | [6 empty] | äquivalente Zeiten nach Naeherungsformel aus erster Berechnung
Schmelz- | TTI=500 Näherung | TTI=1000 Näherung | TTI=1500 Näherung | TTI=2000 Näherung |  |  | Schmelz- | TTI=500 | TTI=1000 | TTI=1500 | TTI=2000
temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  | temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000
100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 100 | 123.298 | 174.048 | 224.798 | 275.548
200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 200 | 205.7351 | 307.4851 | 409.2351 | 510.9851
300 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 300 | 305.795 | 462.545 | 619.295 | 776.045
400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 400 | 429.3805 | 645.1305 | 860.8805 | 1076.6305
500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 500 | 584.9529 | 863.7029 | 1142.4529 | 1421.2029
600 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 600 | 784.6396 | 1130.3896 | 1476.1396 | 1821.8896
700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 700 | 1045.8234 | 1462.5734 | 1879.3234 | 2296.0734
Abweichung für äquivalente Zeiten nach Naeherungsformel aus neuer Berechnung
Schmelz- | TTI=500 Näherung | TTI=1000 Näherung | TTI=1500 Näherung | TTI=2000 Näherung
temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000
100 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Schmelztemp | TTI | tä = 15 min
200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 900
300 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 700 | 2000 | 900
400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
500 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
600 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | Auslösezeiten bei ETK-Beanspruchung nach der Berechnung am 02.11.2005
700 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | Schmelz- | TTI=500 | TTI=1000 | TTI=1500 | TTI=2000
[7 empty] | temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000
[7 empty] | 100 | 94.6909 | 153.2546 | 204.9498 | 252.8679
[7 empty] | 200 | 186.165 | 303.2807 | 407.5815 | 504.7681
[7 empty] | 300 | 285.663 | 463.2422 | 621.774 | 769.6785
[7 empty] | 400 | 403.5162 | 646.3917 | 863.3663 | 1065.7905
[7 empty] | 500 | 553.4449 | 867.7234 | 1148.9179 | 1411.1911
[7 empty] | 600 | 761.7814 | 1152.0618 | 1503.9082 | 1832.4391
[7 empty] | 700 | 1090.3326 | 1549.133 | 1975.3559 | 2376.0781
äquivalente Zeiten nach Naeherungsformel aus neuer Berechnung
[7 empty] | Schmelz- | TTI=500 Näherung | TTI=1000 Näherung | TTI=1500 Näherung | TTI=2000 Näherung
[7 empty] | temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000
[7 empty] | 100 | 103.9462 | 156.8462 | 209.7462 | 262.6462
[7 empty] | 200 | 182.3711 | 286.2711 | 390.1711 | 494.0711
[7 empty] | 300 | 279.5303 | 438.4303 | 597.3303 | 756.2303
[7 empty] | 400 | 403.3399 | 621.2399 | 839.1399 | 1057.0399
[7 empty] | 500 | 565.9688 | 846.8688 | 1127.7688 | 1408.6688
[7 empty] | 600 | 786.1242 | 1134.0242 | 1481.9242 | 1829.8242
[7 empty] | 700 | 1092.5634 | 1511.4634 | 1930.3634 | 2349.2634
Abweichung für äquivalente Zeiten nach Naeherungsformel aus neuer Berechnung
[7 empty] | Schmelz- | TTI=500 Näherung | TTI=1000 Näherung | TTI=1500 Näherung | TTI=2000 Näherung
[7 empty] | temperatur | 500 | 1000 | 1500 | 2000
[7 empty] | 100 | 0.097742 | 0.023435 | 0.023403 | 0.03867
[7 empty] | 200 | -0.020379 | -0.056085 | -0.042716 | -0.021192
[7 empty] | 300 | -0.021468 | -0.053561 | -0.039313 | -0.017472
[7 empty] | 400 | -0.0004371 | -0.038911 | -0.02806 | -0.0082105
[7 empty] | 500 | 0.022629 | -0.024034 | -0.018408 | -0.0017873
[7 empty] | 600 | 0.031955 | -0.015657 | -0.014618 | -0.001427
[7 empty] | 700 | 0.0020459 | -0.024317 | -0.022777 | -0.011285
neue Berechnung durchführen

## Muster_alle_Daten (hidden)
Berechnung der Auslösezeiten bei gegebenen Temperaturen und Geschwindigkeiten
Material WA oder Auslösetemperatur Auslöseelement |  |  | 3 |  | verwendete Werte bzw. absolute Temperaturen
Schmelztemperatur für ausgewähltes Material |  |  |  |  | 225 | °C | 498 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur frei definiert |  |  | 289 | °C |  |  | 562 | K
Auslöse-/Schmelztemperatur aktuell verwendet |  |  |  |  | 225 | °C | 498 | K
Auslösekriterium definierter Temperaturgradient |  |  |  | °C/s |  |  | 3 | °C/min
TTI des WA bzw. RTI-Wert Auslöseelement |  |  | 260 | [m*s)0,5 |  |  | 260 | [m*s)0,5
Raumausdehnung |  |  | 12 | m
Abstand WA bzw. Auslöseelement von Brandquelle radial |  | r | 2.8 | m
Abstand WA bzw. Auslöseelement von Brandquelle vertikal |  | zH | 3 | m
Ausgangstemperatur Raum/WA |  |  | 20 | °C
beim Versuch beobachtete Auslösezeit |  |  | 750 | s
Auslösung erfolgt bei Erreichen der Auslösetemperatur (1) |  |  | 1
Rauchgasbelastung | [7 empty] | Ergebnis
konstante bzw. maximale Rauchgastemperatur |  |  | 230 | °C |  |  | 743.7039 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool
konstante bzw. maximale Geschwindigkeit Rauchgas |  |  | 2 | m/s
Berechnung Gastemperatur nach Quelle/Methode |  |  | 5 |  |  |  | 0 | s | Auslösezeit nach Mowrer
|  |  | 2 | Art/Nr. |  |  | 745.5759 | s | Auslösezeit nach FPE-Tool mit dt/TAU
Brandquelle | [8 empty] | TTI-Wert nach der Iteration
spezifische Brandleistung |  |  | 300 | kW/m²
maximale Brandleistung |  | max Q | 6000 | kW
Exponent für Brandausbreitung |  | 3 | 2
Koeffizient für Brandausbreitung, Konstante |  |  | 2 | Zeile
Alpha aktuell verwendet (konstanter Faktor) |  |  | 0.09 |  | 0.01172
konvektiver Anteil der Brandleistung |  |  | 0.8 | [-]
Lage der Brandquelle im Raum (für Modell Mowrer) |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | Lage der Brandquelle im Raum (für Modell Mowrer) |  |  | 1
Zeit- bzw. Berechnungssteuerung | [12 empty] | Zeit- bzw. Berechnungssteuerung
maximale Anzahl Iterationen für Berechnung RTI bzw. TTI-Wert |  |  | 5 |  | 5 | min | [6 empty] | maximale Anzahl Iterationen für Berechnung RTI bzw. TTI-Wert |  |  | 5
Zeitschritt |  |  | 10 | s | 10 | Zeilen für Daten Diagramme | [6 empty] | Zeitschritt |  |  | 10
Faktor für Variation Zeitschritt |  |  | 1 | [9 empty] | Faktor für Variation Zeitschritt |  |  | 1
Maximale Zeit für die Berechnung |  |  | 900 | s | 15 | [7 empty] | Maximale Zeit für die Berechnung |  |  | 900
Zeitschrittweite für Darstellung der Diagramme |  |  | 60 | s | [8 empty] | Zeitschrittweite für Darstellung der Diagramme |  |  | 60
Faktor für Variation RTI/TTI-Wert |  |  | 0.001 | [-] | [8 empty] | Faktor für Variation RTI/TTI-Wert |  |  | 0.001
aktuelle Berechnung abspeichern in Spalte |  | 3 |  | Zeile 54 | [8 empty] | aktuelle Berechnung abspeichern in Spalte |  | 3
maximale Anzahl Iterationen |  | 90 | [10 empty] | maximale Anzahl Iterationen |  | #DIV/0!
Bezugstemperatur |  | 273 | [K] | [9 empty] | Bezugstemperatur |  | 273 | [K]
Anzahl der Berechnungsschritte |  | 20 | [10 empty] | Anzahl der Berechnungsschritte |  | 20
|  | letzter Zeitschritt | aktueller Zeitschritt | [11 empty] | letzter Zeitschritt | aktueller Zeitschritt
Iteration |  | 449 | 450 | [9 empty] | Iteration |  | 449 | 450
Zeit | s | 0 | 0 | [9 empty] | Zeit | s | 0 | 0
Brandleistung | kW | 0 | 0 | [9 empty] | Brandleistung | kW | 0 | 0
Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0 | [9 empty] | Brandflächendurchmesser | m | 0 | 0
Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0 | [9 empty] | Lage virtuelle Ursprung | m | 0 | 0
mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 210 | 210 | [9 empty] | mittlere Rauchgastemperaturerhöhung | [K] | 210 | 210
mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 2 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | mittlere Rauchgasgeschwindigkeit | m/s | 2 | 2
Tau |  | 295.9564 | 295.9564 |  |  | Ausgangswert | [6 empty] | Tau |  | 295.9564 | 295.9564
Temperaturerhöhung | [K/s] | 0.011614 | 0.011498 | [9 empty] | Temperaturerhöhung | [K/s] | 0.011614 | 0.011498
Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 0 | 0 |  |  | Ausgangswert | [6 empty] | Rauchgastemperatur am Auslöseelement | [°C] | 0 | 0
Temperaturerhöhung Auslöseelement (ohne Zeitschritt) | [K/s] | 500.687 | 500.71 | 500.687 | [8 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement (ohne Zeitschritt) | [K/s] | 500.687 | 500.71
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 0 | 0 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 0 | 0
Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 500.685 | 500.7081 | 500.685 | [8 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement (mit Zeitschritt) | [K/s] | 500.685 | 500.7081
Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 0 | 0 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes | [°C] | 0 | 0
Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 500.6608 | 500.684 | 500.6608 | [8 empty] | Temperaturerhöhung Auslöseelement Mowrer (mit Zeitschritt) | [K/s] | 500.6608 | 500.684
Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 0 | 0 | [9 empty] | Temperatur des Auslöseelementes (Mowrer) mit Zeitschritt | [°C] | 0 | 0
aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6) | [12 empty] | aktuelle Stützstellen für Interpolationen (bei Typ 6)
Nr. |  |  | 92 | [9 empty] | Nr. |  |  | 92
ti_1 | [s] |  | 900 | [9 empty] | ti_1 | [s] |  | 900
ti_2 | [s] |  | 910 | [9 empty] | ti_2 | [s] |  | 910
T_1 | [K] |  | 280.0802 | [9 empty] | T_1 | [K] |  | 280.0802
T_2 | [K] |  | 280.5894 | [9 empty] | T_2 | [K] |  | 280.5894
v_1 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_1 | [m/s] |  | 3
v_2 | [m/s] |  | 3 | [9 empty] | v_2 | [m/s] |  | 3
[6 empty] | Iteration |  |  | Mowrer
|  |  | aktuelle Berechnung |  |  | 372 |  | Zeit | 12.4043 | min | 373 |  |  |  |  | aktuelle Berechnung
[9 empty] | 744.2572 | s
Ergebnis |  |  |  | FPE-Tool |  | 224.9573 | °C | 744 | 497.9936 | K | 224.9936 |  | Ergebnis
Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | Zeit | 12.3951 | min | 225.0074 | °C | 746 | 498.0435 | K | 225.0435 |  | Zeitpunkt, bei dem Schmelztemperatur erreicht wird (Beginn Öffnungszeit WA) |  |  | Zeit
|  |  |  | 743.7039 | s
Temperatur des Wa im letzten Zeitschritt |  |  | 742 | 497.9573 | K | [6 empty] | °C | Temperatur des Wa im letzten Zeitschritt |  |  | 742 | °C
Temperatur des Wa zu diesem Zeitpunkt |  |  | 744 | 498.0074 | K | [6 empty] | °C | Temperatur des Wa zu diesem Zeitpunkt |  |  | 744 | °C
[8 empty] | Auslösezeit soll nach Versuch |  |  | 750
Zeit
[7 empty] | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool 743.703894955139 s |  | Auslösezeit FPE-Tool | Auslösezeit FPE-Tool | [s]
[7 empty] | 743.7039 | 0 |  | 751.3669 | 0
[7 empty] | 743.7039 | 225 |  | 751.3669 | 225
[7 empty] | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer |  | Auslösezeit Mowrer | Auslösezeit Mowrer
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | °C | 0 | 225 |  | 0 | 225
°C
Zeit | Auslösetemperatur °C |  |  | Auslösezeit direkt |  |  | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU 745.575850995358 s |  | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU | Auslösezeit FPE-Tool mit dt/TAU |  | Zeit | Auslösetemperatur °C
0 | 225 | °C |  | 0 |  |  | 745.5759 | 0 |  | 751.3669 | 0 |  | 0 | 0 | °C
[K] | 225 | °C |  | 225 | 0 |  | 745.5759 | 225 |  | 751.3669 | 225 |  | [K] | 0 | °C
| Auslösezeit soll [s] | [12 empty] | Auslösezeit soll [s]
750 | 0 | [8 empty] | Berechnung | Zeitschritt |  | 0 | 0
750 | 225 |  |  |  |  | Berechnung | 1 | 2 | Zeitschritt | 2 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | 283.7758 | RTI |  | 1645.7842
[6 empty] | Brandleistung | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 1, 2 s, RTI 283.775796178304 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 1, 2 s, RTI 283.775796178304 | Temperatur Auslöseelement DT/TAU, Ber. 1, 2 s, RTI 283.775796178304 | Temperatur Auslöseelement FPE Tool, Ber. 2, 1 s, RTI 1645.78419838355 | Temperatur Auslöseelement nach Mowrer, Ber. 2, 1 s, RTI 1645.78419838355
[6 empty] | kW | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | Zeitschritt
[6 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | RTI
Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit | Gastemperatur | Temperatur Auslöseelement für konstante Temperatur | 0 | 77.7927 | 76.0579 | 77.6718 | #N/A | #N/A | Temperatur Auslöseelement DT/TAU, Ber. 1, 1 s, RTI 1645.78419838355 | Zeitschritt | Zeit | Zeit Achse | Zeit
| s | s | min | °C | °C | 0 | 117.2153 | 116.0154 | 117.0411 | #N/A | #N/A | [°C] |  | s | s | min
0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 20 | 0 | 146.4272 | 145.6015 | 146.2354 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 60 | 60 | 1 | 230 | 74.2746 | 0 | 168.073 | 167.5082 | 167.8844 | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | 60 | 60 | 1
12 | 120 | 120 | 2 | 230 | 114.522 | 0 | 184.1124 | 183.7287 | 183.9382 | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 120 | 120 | 2
18 | 180 | 180 | 3 | 230 | 144.3673 | 0 | 195.9976 | 195.739 | 195.8429 | #N/A | #N/A | #N/A | 18 | 180 | 180 | 3
24 | 240 | 240 | 4 | 230 | 166.4992 | 0 | 204.8044 | 204.6318 | 204.6708 | #N/A | #N/A | #N/A | 24 | 240 | 240 | 4
30 | 300 | 300 | 5 | 230 | 182.911 | 0 | 211.3302 | 211.2165 | 211.2172 | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 300 | 300 | 5
36 | 360 | 360 | 6 | 230 | 195.0812 | 0 | 216.1658 | 216.092 | 216.0716 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | 360 | 360 | 6
42 | 420 | 420 | 7 | 230 | 204.106 | 0 | 219.7489 | 219.702 | 219.6714 | #N/A | #N/A | #N/A | 42 | 420 | 420 | 7
48 | 480 | 480 | 8 | 230 | 210.7983 | 0 | 222.404 | 222.3749 | 222.3408 | #N/A | #N/A | #N/A | 48 | 480 | 480 | 8
54 | 540 | 540 | 9 | 230 | 215.761 | 0 | 224.3714 | 224.3541 | 224.3204 | #N/A | #N/A | #N/A | 54 | 540 | 540 | 9
60 | 600 | 600 | 10 | 230 | 219.4411 | 0 | 225.8293 | 225.8196 | 225.7883 | #N/A | #N/A | #N/A | 60 | 600 | 600 | 10
66 | 660 | 660 | 11 | 230 | 222.17 | 0 | 226.9095 | 226.9047 | 226.8768 | #N/A | #N/A | #N/A | 66 | 660 | 660 | 11
72 | 720 | 720 | 12 | 230 | 224.1937 | 0 | 227.71 | 227.7081 | 227.684 | #N/A | #N/A | #N/A | 72 | 720 | 720 | 12
78 | 780 | 780 | 13 | 230 | 225.6943 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 78 | 780 | 780 | 13
84 | 840 | 840 | 14 | 230 | 226.8071 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 84 | 840 | 840 | 14
90 | 900 | 900 | 15 | 230 | 227.6323 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 90 | 900 | 900 | 15
96 | 960 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 96 | 960 | #N/A | #N/A
102 | 1020 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 102 | 1020 | #N/A | #N/A
108 | 1080 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 108 | 1080 | #N/A | #N/A
114 | 1140 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 114 | 1140 | #N/A | #N/A
120 | 1200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 120 | 1200 | #N/A | #N/A
126 | 1260 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 126 | 1260 | #N/A | #N/A
132 | 1320 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 132 | 1320 | #N/A | #N/A
138 | 1380 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 138 | 1380 | #N/A | #N/A
144 | 1440 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 144 | 1440 | #N/A | #N/A
150 | 1500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 | 1500 | #N/A | #N/A
156 | 1560 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 156 | 1560 | #N/A | #N/A
162 | 1620 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 162 | 1620 | #N/A | #N/A
168 | 1680 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 168 | 1680 | #N/A | #N/A
174 | 1740 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 174 | 1740 | #N/A | #N/A
180 | 1800 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | 180 | 1800 | #N/A | #N/A
Note on D6: Ulrich: Wird verwendet, wenn für das Material "freie Eingabe" gewählt wurde. Sonst wird Schmelztemperatur des ausgewählten Stoffes verwendet
Note on D8: Ulrich: Wenn hier kein Wert definiert ist, wird 3 °C/min angesetzt, derzeit ist diese Auswertung noch nicht möglich
Note on D9: Ulrich: hier wird zunächst ein Startwert eingegeben, aus dem ein Schätzwert ermittelt wird. Bei weiteren Iterationen wird hier ein neuer Startwert eingegenen. Für die Bestimmung des RTI-Wertes bei konstanter Temperatur und Geschwindigkeit ist hier keine Eingabe erforderlici
Note on D10: Ulrich: Wird nur zur Berechnung von Ceiling-Jet Temperaturen nach Mowrer benötigt.
Note on D11: Ulrich: Wird für Auswertung Sprinklerversuch nicht benötigt
Note on D12: Ulrich: Wird für Auswertung Sprinklerversuch nicht benötigt. Bei Versuchsberechnung entspricht der Wert dem ersten Messwert für die Temperatur zur Zeit t=0.
Note on D13: Ulrich: Bei Versuchsberechnung entspricht der Wert dem ersten Messwert für die Temperatur zur Zeit t=0.
Note on D14: Ulrich: Eingabe nur erforderlich, wenn eine beobachtete Auslösezeit vorliegt. Für Versuche wird der Wert aus Blatt Temperatur_gemessen eingetragen
Note on D15: Ulrich: Derzeit ist nur die Auslösetemperatur als Kriterium möglich. Der wert muss daher 1 sein.
Note on D17: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Temperaturbelastung vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximaltemperatur erreicht wird
Note on D18: Ulrich: Eingabe wird benötigt, wenn eine konstante Geschwindigkeit vorliegt oder nach 5 min beim Versuch nach DIN 18232-4 die Maximalgeschwindigkeit erreicht wird
Note on D19: Ulrich: hier steht Steuergröße für die Berechnung von Temperatur und Geschwindigkeit gemäß Auswahlbox.
Note on D28: Ulrich: Wird verwendet, wenn freie Eingabe gewählt ist
Note on D29: Ulrich: Wert wird derzeit nicht benötigt
Note on H9: Ulrich: dieser Wert wird für die aktuelle Berechnung verwendet
Note on I23: Ulrich: nach der Berechnung wird hier ein neuer Schätzwert bzw. der RTI-Wert aus dem Sprinklerversuch ausgegeben
Home
Schaltfläche 28